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[bookmark: _Toc226960715]UVOD
Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizičkih i pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne zaštite kao i jedinice lokalne te područne (regionalne) samouprave. Svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su djelovati na način kojim ne mogu izazvati požar.
Sukladno članku 13. stavak 1. i 7. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 144/22)  (u daljnjem tekstu: Zakon), na zahtjev Grada Pregrade, a u svrhu provođenja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehničke prakse, planovima zaštite od požara i drugim odlukama tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave, te općim aktima pravnih osoba, provedeno je usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Grada Pregrade.
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije obavljena je s ciljem stručne analize, utvrđivanja postojeće opasnosti i predviđanja odgovarajuće mjere zaštite od požara i tehnoloških eksplozija kako bi se izbjeglo ugrožavanje života i zdravlja ljudi, kao i uništavanje građevina i njihovih sadržaja. 
Temeljem članka 13. stavka 1. Zakona, Grad Pregrada donosi Plan zaštite od požara za svoje područje na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije, po prethodno pribavljenom mišljenju Područnog ureda civilne zaštite Varaždin – Područne službe civilne zaštite Krapina – Odjela za inspekciju.
Procjenom se utvrđuju vrste i izvori opasnosti za nastajanje požara i tehnoloških eksplozija, a kao stručna podloga kod izrade Procjene korišteni su:
Zakonske odredbe:
· Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10, 114/22),
· Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“, broj 52/19 i 144/20),
· Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
· Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19, 114/22 i 155/23),
· Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“, broj 108/95, 56/10 i 114/22);
· Zakon o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23 i 36/24),
· Zakon o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine“, broj 79/07 i 70/17),
· Zakon o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23 i 133/23),
Pravilnici: 
· Pravilnik  o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja  i uređaja  („Narodne novine“, broj 146/05)
· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“, broj 8/06)
· Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“, broj 35/94, 28/10)
· Pravilnik o međusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama („Narodne novine“, 65/94),
· Pravilnik o minimumu  opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“, broj 91/02)
· Pravilnik o mjerama za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane („Narodne novine”, broj 86/24).
· Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja („Narodne novine“, broj 141/11),
· Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 61/94)
· Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15)
· Pravilnik o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12)
· Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom(„Narodne novine“, broj 93/98, 116/07, 141/08)
· Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine“, broj 44/12, 98/21 i 89/22),
· Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara („Narodne novine“, broj 56/12)
· Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne novine“, broj 62/94, 32/97)
· Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“, broj 31/11)
· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe („Narodne novine“, broj 35/94, 142/03)
· Pravilnik o vatrogasnim aparatima („Narodne novine“, broj 101/11, 74/13)
· Pravilnik o zapaljivim tekućinama  („Narodne novine“, broj 54/99 i 155/22)
· Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima („Narodne novine“, broj 93/08)
· Pravilnik o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj 33/14)




[bookmark: _Toc524072423][bookmark: _Toc524072727][bookmark: _Toc524072999]Norme:
· Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova)
· Norma HRN U.J1.030 - Požarno opterećenje
· Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti protiv požara
· Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponašanju u požaru
· Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekućina prema temperaturi plamišta i vrelišta
· Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekućina i hlapljivih krutih tvari
· Norma HRN Z.C0.012 - Utvrđivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri požaru
[bookmark: _Toc524072424][bookmark: _Toc524072728][bookmark: _Toc524073000]Numeričke metode i stručna literatura:
· Gorenje i sredstva za gašenje /Đ. Šmer Pavelić (Zagreb, 1996.)
· Numeričke metode za procjenu opasnosti od požara i tehnološke eksplozije /P. Jukić i drugi (Zagreb, 2002.)
· Opasne tvari mjere sigurnosti, sprečavanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb, 1990.)
· Organizacija primjene aviona u gašenju šumskih požara /Centar za unapređenje zaštite od požara
· Osnove zaštite šuma od požara /grupa autora (Zagreb, 1984.)
· Protupožarna tehnološka preventiva /I. Gulan (Zagreb, 1997.)
· Protupožarna zaštita šuma /Žunko (Zagreb, 1976.)
· Tehnički priručnik za zaštitu od požara /grupa autora (Zagreb, 1997.)
· Uređaji, oprema i sredstva za gašenje požara /Šmejkal (Zagreb, 1991.)
· Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.)
[bookmark: _Toc524072425][bookmark: _Toc524072729][bookmark: _Toc524073001]Ostali:
· Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Krapina
· Podaci HEP ODS d.o.o. Elektra Zabok
· Podaci Hrvatske šume – UŠP Zagreb, Šumarija Krapina 
· Podaci Humplin d.o.o.
· Podaci VZG Pregrada
· Podaci Zagorski vodovod d.o.o.
· [bookmark: _Toc431301115]Prostorni plan uređenja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 1/98, 7/00, 12/06, 13/08, 18/15)
· Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 22/14, 11/17)

[bookmark: _Toc37847894][bookmark: _Toc226960716]PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA
[bookmark: _Toc37847895][bookmark: _Toc226960717] POLOŽAJ I POVRŠINA
Grad Pregrada nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Krapinsko-zagorske županije i graniči sa sljedećim općinama: Hum na Sutli, Desinić, Tuhelj, Krapinske Toplice, Petrovsko i Đurmanec. Na sjeverozapadnom dijelu područja Grada dominiraju Kuna Gora i Desinička Gora, a južni dio područja Grada ispresijecan je dolinama potoka koji pripadaju slivu rijeke Krapine: Horvatska, Žbiljski potok, Sopotnica, Erpenjšćica, Kosteljina, Svedružica.
[image: ]
[bookmark: _Toc37139618][bookmark: _Toc226960794]Slika 1. Položaj Grada Pregrade u Krapinsko-zagorskoj županiji
Izvor: ARKOD preglednik (obrada autora)
Grad Pregrada je po površini je druga najveća jedinica lokalne samouprave Krapinsko-zagorske županije, te je jedan od sedam gradova Krapinsko-zagorske županije. Obuhvaća 26 naselja, a to su: Pregrada, Cigrovec, Gorjakovo, Vrhi Pregradski, Benkovo, Bregi Kostelski, Gornja Plemenšćina, Kostel, Kostelsko, Bušin, Pavlovec Pregradski, Svetojurski Vrhi, Mala Gora, Stipernica, Višnjevec, Sopot, Valentinovo, Vrhi Vinagorski, Marinci, Vojsak, Donja Plemenšćina, Velika Gora, Klenice, Gabrovec, Vinagora i Martiša Ves.
Površina Grada Pregrade iznosi 67,25 km². 
[bookmark: _Toc37847896][bookmark: _Toc226960718]BROJ PUČANSTVA
Prema podacima iz Popisa stanovništva, na području Grada Pregrade, 2021. godine bilo je evidentirano ukupno 5.927 stanovnika, što predstavlja 4,91% od ukupnog broja stanovnika Krapinsko-zagorske županije, odnosno 0,15% od ukupnog broja stanovnika RH. 
[bookmark: _Toc37139598][bookmark: _Toc226960774]Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti
	
NASELJE
	
BROJ STANOVNIKA
	
POVRŠINA
 (km2)
	
GUSTOĆA NASELJENOSTI (st/km2)

	BENKOVO
	303
	2,4
	126,25

	BREGI KOSTELSKI
	224
	3,4
	65,88

	BUŠIN
	127
	1,9
	66,84

	CIGROVEC
	360
	7,0
	51,43

	DONJA PLEMENŠĆINA
	133
	1,8
	73,89

	GABROVEC
	44
	1,3
	33,85

	GORJAKOVO
	296
	5,1
	58,04

	GORNJA PLEMENŠĆINA
	217
	3,2
	67,81

	KLENICE
	74
	1,1
	67,27

	KOSTEL
	119
	3,7
	32,16

	KOSTELSKO
	211
	1,8
	117,22

	MALA GORA
	137
	2,3
	59,57

	MARINCI
	100
	2,0
	50,0

	MARTIŠA VES
	11
	0,5
	22

	PAVLOVEC PREGRADSKI
	209
	2,6
	80,38

	PREGRADA
	1.870
	4,4
	425

	SOPOT
	294
	3,1
	94,84

	STIPERNICA
	127
	3,1
	40,97

	SVETOJURSKI VRH
	144
	2,5
	57,6

	VALENTINOVO
	151
	2,0
	75,5

	VELIKA GORA
	65
	2,8
	23,21

	VINAGORA
	32
	0,8
	40,0

	VIŠNJEVEC
	142
	1,6
	88,75

	VOJSAK
	107
	1,4
	76,43

	VRHI PREGRADSKI
	336
	3,8
	88,42

	VRHI VINAGORSKI
	94
	1,8
	52,22

	UKUPNO
	5.927
	67,4
	87,94


Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godina
Gustoća naseljenosti područja Grada Pregrade iznosi 87,94 st/km2 te je manja od prosjeka Krapinskozagorske županije koja iznosi 98,21 st./km2. Najveću gustoću naseljenosti od 425 st/km2 ima naselje Pregrada, dok najmanju gustoću naseljenosti ima naselje Velika Gora gdje živi svega 11 stanovnika u naselju površine 22 km2.
[bookmark: _Toc37847897][bookmark: _Toc226960719] PREGLED NASELJENIH MJESTA
Sjedište Grada nalazi se u naselju Pregrada koje je jedino urbanizirano naselje, a sva ostala naselja su ruralnog karaktera. Naselje Pregrada prostorno je smješteno u središnjem dijelu Grada Pregrade. Ostala naselja su smještena dijelom uz glavne prometne pravce, a dijelom su raštrkana po brežuljkastom prostoru.
[image: ]
[bookmark: _Toc37139619][bookmark: _Toc226960795]Slika 2. Raspored naselja na području Grada Pregrade
Izvor: ARKOD preglednik (obrada autora)



[bookmark: _Toc37847898][bookmark: _Toc226960720] PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA
Na području Grada Pregrade značajniju djelatnost obavljaju sljedeće pravne osobe: 
[bookmark: _Toc226960775]Tablica 2. Pregled značajnijih pravnih osoba u gospodarstvu po djelatnostima
	[bookmark: _Hlk53657504]PRAVNA OSOBA
	LOKACIJA
	DJELATNOST

	Kunateks d.o.o.
	Josipa Štruka 2, Pregrada
	Proizvodnja ostale vanjske odjeće

	Okiroto d.o.o.
	Janka Leskovara 36, Pregrada
	Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike

	Zajec metal d.o.o.
	Kostelsko 19, Pregrada
	Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

	Kuna-gora zanatska zadruga
	Ljudevita Gaja 15, Pregrada
	

	BARIĆ ALATNIČARSTVO, obrt za proizvodnju, vl. Ivo Barić
	Josipa Štruka 19, Pregrada
	Proizvodnja alata

	Alati Stuhne d.o.o.
	Valentinovo 8/2, Valentinovo
	Strojna obrada metala

	RO-lu d.o.o.
	Augusta Cesarca 6, Pregrada
	Cestovni prijevoz robe

	Gotra Logistika d.o.o.
	Adolfa Thierrya 4, Pregrada
	

	Auto Dekanić d.o.o.
	Gornja Plemenšćina 53, Gornja Plemenšćina
	Održavanje i popravak motornih vozila

	Tena-G d.o.o.
	Kostelgradska 11, Pregrada
	Nespecijalizirana trgovina na veliko

	Cesarec Tehno – Promet d.o.o.
	Stjepana Radića 19, Pregrada
	

	Ambaplast d.o.o. 
	Stjepana Radića 12, Pregrada
	

	Kuna – color d.o.o.
	Pod Lenartom 10, Pregrada
	

	Kiko d.o.o.
	Dragutina Kunovića 10, Pregrada
	

	Bela Rosa j.d.o.o.
	Dragutina Kunovića 2A, Pregrada
	Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

	Petecin d.o.o.
	Kostelgradska 6, Pregrada
	Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama

	Ekonomika – Golub d.o.o.
	Baruna Ottenfelsa 2, Pregrada
	Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

	Neopren d.o.o.
	Marka Tepeša 8, Pregrada
	Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

	V.P.I. d.o.o.
	Vrhi 51/a, Pregrada
	

	Staklorez – Burić d.o.o.
	Josipa Štruka 20, Pregrada
	Oblikovanje i obrada ravnog stakla

	Niskogradnja d.o.o.
	Stjepana Radića 17, Pregrada
	Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

	Kostelgrad projekt d.o.o.
	Obrtnička 5, Pregrada
	Arhitektonske djelatnosti

	Građenje – Kostelgrad d.o.o.
	Stjepana Radića 23, Pregrada
	Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

	Martinko-mont d.o.o.
	Matije Gupca 7, Pregrada
	Radovi na krovištu

	Ultima d.o.o.
	Janka Leskovara 75//1, Pregrada
	Računalno programiranje

	Kompjuter za servis j.d.o.o.
	Kostelgradska ulica 7, Pregrada
	Upravljanje računalnom opremom i sustavom

	Gorup d.o.o.
	Dragutina Kunovića 27, Pregrada
	Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

	Ve-Mal Hohnjec d.o.o.
	Janka Leskovara 93, Pregrada
	

	
Pro prestantia d.o.o.
	Janka Leskovara 27, Pregrada
	Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

	Uprava za ceste Županije Krapinsko zagorske
	Janka Leskovara 40, Pregrada
	Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

	Veterinarska stanica d.o.o.
	Stjepana Radića 35, Pregrada
	Veterinarske djelatnosti

	Pregračanka poljoprivredna zadruga
	Stjepana Radića 12, Pregrada
	Uzgoj ostalih goveda i bivola

	MI Bo Gorup d.o.o.
	Stjepana Radića 9, Pregrada
	Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

	Hotel dvorac Bežanec d.o.o.
	Valentinovo 55, Pregrada
	Hoteli i sličan smještaj

	Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada
	Stjepana Škreblina 1, Pregrada
	Predškolsko obrazovanje

	Osnovna škola Janka Leskovara
	Dragutina Kunovića 8, Pregrada
	Osnovno obrazovanje

	Područna škola Benkovo
	Benkovo 30, Benkovo
	

	Područna škola Kostel
	Kostel 7, Kostel
	

	Područna škola Gorjakovo
	Gorjakovo 98, Gorjakovo
	

	Područna škola Stipernica
	Stipernica 11, Stipernica
	

	Područna škola Sopot
	Sopot 74, Sopot
	

	Gradska knjižnica Pregrada
	Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
	Djelatnosti knjižnica i arhiva

	Muzej grada Pregrade dr. Zlatko Dragutin Tudjina
	Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
	Djelatnosti muzeja

	Srednja škola Pregrada
	Stjepana Škreblina 2, Pregrada
	Tehničko i strukovno srednje obrazovanje

	Glazbena škola Pregrada
	Ljudevita Gaja 34, Pregrada
	

	Kuna – auto d.o.o.
	Dragutina Kunovića 25, Pregrada
	Djelatnosti vozačkih škola


[bookmark: _Ref36656665][bookmark: _Toc37847909]Izvor: Digitalna komora, 2026.godina.
[bookmark: _Toc226960721]PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVEĆANE OPASNOSTI ZA NASTAJANJE I ŠIRENJE POŽARA
Povećana opasnost od nastanka požara ili tehnološke eksplozije najčešće je povezana s uporabom i korištenjem zapaljivih tekućina i plinova, njihovim skladištenjem te vrstom tehnološkog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari. 
Popis pravnih osoba na području Grada Pregrade koje predstavljaju povećanu opasnost za nastajanje i širenje požara čiji popis se nalazi u nastavnoj tablici.
[bookmark: _Toc37139599][bookmark: _Toc226960776]Tablica 3. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu glede povećane opasnosti za nastajanje i širenje požara
	
R.B.
	
PRAVNA OSOBA
	
OPASNA
TVAR
	KOLIČINA
OPASNE
TVARI/
APSOLUTNI DOSEG
	INDEKS
OPASNOSTI I
OPASNO
SVOJSTVO
	NAČIN SKLADIŠTENJA/
IZVANLOKACIJSKE POSLJEDICE/
UGROŽENOST
	BROJ UGROŽENIH OSOBA

	1. 
	TIFON d.o.o.
Benzinska postaja
Janka Leskovara 36/2,
Pregrada

	benzinska
goriva
	S2 - 33 m3
S3 - 35 m3
	D=2
opasnost po okoliš,
zapaljivost,
eksplozivnost
	2 podzemna dvostjenska
spremnika
	10 (3 zaposlena u smjeni + plus stranke)

	2. 
	
	dizelska
goriva
	S1 - 32 m3
S4 - 65 m3
S5 - 35 m3
	D=2
opasnost po
okoliš,
zapaljivost
	3 podzemna dvostjenska
spremnika
	10 (3 zaposlena u smjeni + plus stranke)

	3. 
	
OKIROTO d.o.o.
Janka Leskovara 36,
Pregrada

	Plin u boci 10 kg
	75 kom
	
	Boca
	73 djelatnika

	4. 
	
	Kisik, O2
	14,29 kg
	
	Boca
	

	5. 
	
	Feroline 50/2500
	20,8 kg
	
	
	

	6. 
	
	Ugljikov dioksid, CO2
	30 kg
	
	Boca
	

	7. 
	
	Acetilen tip 40
	6,3 kg
	
	Boca
	

	8. 
	
	Nitro razrjeđivač 
	280 kom
	
	
	

	9. 
	Alati Stuhne d.o.o. Valentinovo 8/2, Pregrada
	acetilen
	3 baterije od 108 kg i 4 komada boca po 9 kg.
Svaka baterija sadrži 10 boca od 5 litara.
369 m
	
	Baterija, boca
	150 djelatnika


	
	
	Kisik, O2
	446 kg
	
	Baterija, boca
	

	
	
	Argon, Ar
	1 580 kg
	
	Baterija, boca, renđer,
	

	
	
	Zalivna masa F1/Y komp. B
	15 kg
	
	Limena kantica 750 g
	

	
	
	Variocut G 485
	1000 L
	
	Bačva 205 L
	

	
	
	Rostex
	40 L
	
	Kanister 10 L
	

	
	
	Ločevalec SAM-01
	
	
	
	

	
	
	Hysol T 15
	1000 L
	
	Kontejner 1000L
	

	
	
	Lucibril A 320 R
	
	
	
	

	











4.
	











Obseso plast d.o.o.
	Marapoxy Y 920
	15kg
	
	








Tvari su skladištene u zaključenom skladištu s ograničenim pristupom.
	










2
djelatnika

	
	
	Marapoxy Y 960
	15kg
	
	
	

	
	
	Marapoxy y 21253191 pantone877
	10 kg
	
	
	

	
	
	Marapoxy Y 970
	270 kg
	
	
	

	
	
	Marapoxy Y 932
	5 kg
	
	
	

	
	
	Qnv thinner razrjeđivač
	200 l
	
	
	

	
	
	Yh9 utvrđivač
	65 kg
	
	
	

	
	
	Ur 3 sredstvo za pranje
	60 l
	
	
	

	
	
	Sv 10 retarder usporivač
	20 l
	
	
	

	
	
	Azocol poly plus s
	15 kg
	
	
	

	
	
	Pregasol k-fl
	2 l
	
	
	


[bookmark: _Toc37847910][bookmark: _Toc226960722]PREGLED INDUSTRIJSKIH ZONA
Poduzetnička zona Pregrada definirana je Prostornim planom uređenja grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 18/15).
Prostorni obuhvat područja Poduzetničke zone Pregrada zauzima 603.135 m². Parcele u ponudi većim dijelom se nalaze se u privatnom vlasništvu, dok je manji dio u javnom. U vlasništvu aktivnih poduzetnika nalazi se 148.880 m2, u vlasništvu Grada Pregrade nalazi se 7.885 m2, površina pod infrastrukturom iznosi 20.460 m2,  površina u vlasništvu RH (ceste, potok) iznosi 25.060 m2, Hrvatske elektroprivrede (trafostanica) iznosi 75 m2, te površina u privatnom vlasništvu iznosi 400.775,5 m2.
Namjena zemljišta navedene zone je proizvodno-uslužna odnosno na raspoloživoj površini zone poduzetnici obavljaju proizvodno-prerađivačke te uslužno-mješovite aktivnosti. Dopušteni koeficijent izgradnje iznosi 0,3-0,6.
Unutar zone omogućena je dostupnost energenata (plina, električne energije, telekomunikacije, vode te odvodnje). U pogledu prometne infrastrukture ističe se udaljenost od pristupne ceste od 0,1 km, autoceste A2 od 25 km, morske luke Rijeka od 205 km te zračne luke Zagreb Pleso od 71 km. Trenutno se u navedenoj zoni nalazi 15 poduzeća.
[bookmark: _Toc37847917][bookmark: _Toc226960723]Cestovni promet
Mreža cestovne infrastrukture na području Grada Pregrade svrstana sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 86/24), prikazana je u sljedećoj tablici:
[bookmark: _Toc37139600][bookmark: _Toc226960777]Tablica 4. Mreža cestovne infrastrukture
	OZNAKA CESTE
	DRŽAVNE CESTE
	DULJINA
(km)

	DC 206
	Hum na Sutli (granica RH/Slovenija) – Pregrada (DC507) – Krapina (DC1)
	28,716

	DC 507
	Pregrada (DC206) – Klokovec – Jezero Klanječko (DC205)
	15,638

	
	
	44,354

	
	ŽUPANIJSKE CESTE
	

	ŽC 2093
	Prišlin (DC229) – Mala Gora – Desinić (ŽC2151)
	10,345

	ŽC 2095
	Klenovec Humski (DC207) – Kostelsko (DC206)
	3,621

	ŽC 2096
	Đurmanec (D207) – Prigorje – Pregrada (DC206) 
	11,101

	ŽC 2117
	Sopot (Ž2151) – Marinec – Velika Horvatska (Ž2248)
	7,834

	ŽC 2118
	Pregrada (DC206) – Marinci (ŽC2117)
	6,109

	ŽC 2119
	Vrhi Pregradski (ŽC2118) – Mala Erpenja (ŽC2155)
	9,376

	ŽC 2151
	Miljana (DC229) – Desinić – Vrhi Vinagorski – Pregrada (DC206)
	14,452

	
	
	62,838

	
	LOKALNE CESTE
	

	LC 22007
	Mala Gora (ŽC2093) – Vrh Vinagorski (ŽC2151)
	3,798

	LC 22079
	Valentinovo (D206) – Benkovo (D507)
	0,738

	LC 22091
	Bušin (ŽC2096) – Valentinovo (DC206)
	2,317

	
	
	3,853


Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“ broj 109/25)
Područjem Grada Pregrade prolaze državne ceste u ukupnoj duljini od 44,354 km, županijske ceste u ukupnoj duljini od 62,838 km te lokalne ceste čija ukupna duljina iznosi 3,853 km.
Mostovi na državnoj, županijskoj i lokalnoj cesti koji prelaze preko vodotoka nalaze se sljedećim lokacijama:
· most na DC 206 u naselju Pregrada (Gajeva ulica) preko vodotoka Kosteljine,
· most na DC 206 u naselju Kostel Bregi kod Brežnjaka preko vodotoka Kosteljine,
· most na DC 206 u naselju Kostel Bregi kod Petraka preko vodotoka Kosteljine,
· most na ŽC 2117 u naselju Sopot preko vodotoka Sopotnice,
· most na LC 22007 u naselju Kostel preko vodotoka Kosteljine,
· most na LC 22007 u naselju Kostelsko (ulica Horvati) preko vodotoka Kosteljine,
· most na LC 22007 u naselju Pavlovec preko vodotoka Sopotnice.
[bookmark: _Toc226960724]Željeznički most
Na području grada Pregrade nema željezničkog prometa.
[bookmark: _Toc37847921][bookmark: _Toc226960725]PREGLED TURISTIČKIH NASELJA
[bookmark: _Hlk208232910][bookmark: _Hlk208231887]Na području grada Pregrade postoje tri naselja koja su dobili oznaku (C) turističkog naselja, a to su Pregrada, Sopot i Valentinovo. Na području tih naselja nalaze se građevine kulturne baštine koje su imale ulogu u razvitku kraja, a neke od njih su Kostel-grad, smješten je sjeverno od Pregrade, u sustavu Kuna gore, te dvorci Dubrava, Bežanec i Gorica, Thierry-eva apoteka. Pregled naselja kroz turističke razrede (A, B, C i D) bio je moguć do početka 2020. godine, u skladu s kategorizacijom utvrđenom Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede, a koji je stavljen izvan snage odredbom članka 23. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Kategorizacija naselja prema turističkim razredima od tada se više ne primjenjuje.
[bookmark: _Hlk208233007]Danas ne postoji propis koji bi naselja svrstavao u turističke razrede, već se turistička razvijenost prati prema modelu koji se temelji na indeksu turističke razvijenosti (ITR). Pravilnikom o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma propisani su pokazatelji za izračun indeksa turističke razvijenosti za pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Temeljni pokazatelji za indeks turističke razvijenosti su pokazatelji poput broja postelja, turista i noćenja. Ti podaci i interaktivna karta s prikazom vrijednosti indeksa turističke razvijenosti su dostupni na službenoj mrežnoj stranici Instituta za turizam.
Na području Grada Pregrade upisom u Registar kulturnih dobara zaštićeni su: povijesna urbanistička cjelina Pregrada, župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i župni dvor, povijesni graditeljsko krajobrazni sklopovi dvoraca Gorica, Dubrava i Bežanec, grobna kapela Kristova Raspeća, zgrada ljekarne Thierry u ulici Stjepana Radića 19, zajedno s kompletnim unutarnjim inventarom koja datira iz vremena gradnje.
Turistička ponuda Pregrade je relativno malo iskorištena te nema okupljanja velikog broja ljudi tokom godine. Postoje određene manifestacije i događanja koja se održavaju na godišnjoj bazi kao npr. Branje grojzdja, Kostelska Uskrsna pištola, Proljeće u Pregradi, Kulturno ljeto u Pregradi, Božić u Pregradi.
[bookmark: _Ref37080174][bookmark: _Toc37847922][bookmark: _Toc226960726]PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRAĐEVINA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
Distribuciju električne energije na području grada Pregrade provodi HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., organizacijska jedinica Elektra Zabok.
U nadležnosti HEP – Operatera distribucijskog sustava d.o.o., Elektre Zabok nalaze se elektroenergetski objekti naponske razine 10, 20 i 35 kV.  Elektroenergetski objekti naponske razine 110 kV i više u nadležnosti su Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o.
Područjem grada Pregrade polazi visokonaponski dalekovod DV 110 kV Krapina – Straža.[footnoteRef:1] [1:  HOPS d.o.o., dopis od 15. siječnja 2026. godine] 


[bookmark: _Toc37139603][bookmark: _Toc226960778]Tablica 5. Popis visokonaponskih dalekovoda
	Organizacija
	Oznaka
	Naziv
	Naziv dodatni
	Izvedba
	Instalirana snaga
	Status radni 
	Datum izgradnje

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS544
	KOSTEL BREGI 2
	TPR044
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1988

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5130
	KOSTEL BREGI 4
	TPR130
	KTS
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2014

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5116
	KOSTEL BREGI 3
	TPR116
	STS-ČR
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2004

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS541
	KOSTEL 1
	TPR041
	TOR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1952

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5129
	DRUŠKOVEC  GORA 1
	TPR129
	KTS-J
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2014

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS545
	KOSTELSKO 1
	TPR045
	STS-ČR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1990

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS542
	KOSTEL 2
	TPR042
	STS-AL
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1981

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS561
	PREGRADA GORA
	TPR061
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1988

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS566
	PREGRADA 1 MJESTO
	TPR066
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1951

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS559
	PREGRADA 2 CENTAR
	TPR059
	KTS
	250.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1982

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS564
	PREGRADA KOLARIJA 1
	TPR064
	STS-ČR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1966

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS523
	GABROVEC 1
	TPR023
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1991

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS523
	VIŠNJEVEC 1
	TPR085
	STS-B
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1988

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS589
	VRHI VINAGORSKI 1
	TPR089
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1977

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS550
	MALA GORA 1
	TPR050
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1981

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS595
	VELIKA GORA 1
	TPR095
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1996

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS584
	VINAGORA 1
	TPR084
	TOR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1957

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS554
	MARTIŠA VES 1
	TPR054
	STS-B
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1988

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS551
	MALA GORA 2
	TPR051
	STS-ČR
	50.0 kVA
	u pogonu
	11/02/2020

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS573
	SOPOT 1
	TPR073
	TOR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1960

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5109
	VRHI PREGRADSKI 1 KAMENŠČAK
	TPR109
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2002

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS565
	PREGRADA KOLARIJA 2
	TPR065
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2001

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS591
	PAVLOVEC PREGRADSKI 1
	TPR091
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1993

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS592
	PAVLOVEC PREGRADSKI 2
	TPR092
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1993

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS575
	STIPERNICA 2
	TPR075
	STS-AL
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1989

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS574
	STIPERNICA 1
	TPR074
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2001

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS525
	GORJAKOVO GORNJE 1
	TPR025
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1979

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS553
	MARINEC 1
	TPR053
	TOR
	250.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1960

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS524
	GORJAKOVO DONJE 1
	TPR024
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1979

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS543
	KOSTEL BREGI 1
	TPR043
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1978

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS5117
	KLENICE 1
	TPR117
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2005

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS517
	DONJA PLEMENŠČINA 1
	TPR017
	STS-AL
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1976

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5118
	PREGRADA 5
	TPR118
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2004

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS518
	DONJA PLEMENŠČINA 2
	TPR018
	STS-ČR
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1981

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS5104
	GORNJA PLEMENŠĆINA 1
	TPR104
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1981

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5110
	DONJA PLEMENŠČINA 3
	TPR110
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2002

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS586
	VOJSAK 1
	TPR086
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1976

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS55
	BUŠIN 1
	TPR005
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1977

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS567
	PREGRADA OKI 1
	TPR067
	TOR
	630.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1960

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS560
	PREGRADA 3 EMKA
	TPR060
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2009

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS562
	PREGRADA GORICA 1
	TPR062
	STS-ČR
	250.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1980

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5113
	PREGRADA 4 SREDNJA  ŠKOLA
	TPR113
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2004

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5141
	PREGRADA 10
	TPR141
	KTS-M
	400.0 kVA
	u pogonu
	29/11/2023

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5100
	PREGRADA GORICA 2
	TPR100
	STS-ČR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1997

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS568
	PREGRADA OKI 2
	TPR068
	KTS
	630.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1986

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5142
	PREGRADA 20
	TPR142
	KTS-M
	630.0 kVA
	u pogonu
	01/10/2025

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS558
	PREGRADA DUBRAVA 1
	TPR058
	KTS
	630.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2008

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5134
	PREGRADA 6 POSLOVNA ZONA
	TPR134
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	28/02/2017

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5135
	PREGRADA 7 POSLOVNA ZONA
	TPR135
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	01/01/2018

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS5136
	PREGRADA 8 STAKLOREZ BURIĆ
	TPR136
	KTS
	100.0 kVA
	u pogonu
	01/01/2018

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS56
	BUŠIN 2
	TPR006
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1982

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS563
	PREGRADA DUBRAVA 2
	TPR063
	KTS
	400.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2012

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS57
	CIGROVEC 1
	TPR007
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1995

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS5108
	VALENTINOVO 1
	TPR108
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2000

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS52
	BEŽANEC 1
	TPR002
	TOR
	160.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1952

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS5122
	VALENTINOVO 3
	TPR122
	KTS
	1260.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2017

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS5101
	VALENTINOVO 2
	TPR101
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1997

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS578
	SVETOJURSKI VRHI 1
	TPR078
	STS-AL
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1977

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS51
	BENKOVO 1
	TPR001
	STS-ČR
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1977

	400200404 TJ PREGRADA
	2TS5126
	SVETOJURSKI VRHI 2
	TPR126
	KTS-J
	100.0 kVA
	u pogonu
	31/12/2014

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS599
	CIGROVEC 2
	TPR099
	STS-ČR
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1995

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS58
	CIGROVEC 3
	TPR008
	STS-B
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1987

	400200404 TJ PREGRADA
	1TS59
	CIGROVEC 4
	TPR009
	STS-ČR
	50.0 kVA
	u pogonu
	31/12/1990




Preko područja Grada Pregrade, prelazi tj. postoje objekti prijenosne mreže (dalekovod nazivnog napona 110 kV) u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Prijenosnog područja Zagreb.
DV 110 kV krapina – straža    
godina izgradnje: 2008.
duljina voda: 15,6 km
duljina voda na području Grada Pregrada: ~ 6,0 km
vodiči: Al/Fe 3x240/40 mm2
zaštitno uže: OPGW
izolatori: U-120
broj stupova: 49
broj stupova na području Grada Hrvatske Kostajnice: 18
tip stupova: čelično-rešetkasti tipa „JELA“
 
Na području Grada Pregrada, ne nalazi se transformatorska stanica nazivnog napona 110 kV, 220 kV odnosno 400 kV u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d..

[bookmark: _Toc37847923][bookmark: _Toc226960727]PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADIŠTENE VEĆE KOLIČINE ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA, EKSPLOZIVNIH TVARI I DRUGIH OPASNIH TVARI
Popis lokacija na području grada Pregrade u kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari nalazi se u  Poglavlju A.5.
[bookmark: _Toc37847924][bookmark: _Toc226960728]PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJEŠTAJ UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA I PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA
[bookmark: _Hlk44057429]Na području grada Pregrade neposrednu vatrogasnu djelatnost provodi Vatrogasna zajednica Grada Pregrade koju čine sljedeća dobrovoljna vatrogasna društva: Pregrada kao središnje društvo, te Benkovo, Stipernica i Vinagora. Najbliža profesionalna vatrogasna jedinica (dežurna 24 sata) s kojima Grad Pregrada ima potpisan Ugovor kao suosnivač nalazi se na području grada Zaboka – Zagorska javna Vatrogasna postrojba Zabok (ZJVP Zabok).
[bookmark: _Toc37139606][bookmark: _Toc226960779]Tablica 6. Lokacija vatrogasnog doma/spremišta
	[bookmark: _Hlk223354017]VATROGASNA POSTROJBA
	LOKACIJA VATROGASNOG DOMA/ SPREMIŠTA
	BROJ OPERATIVNIH VATROGASACA
	OPREMLJENOST VATROGASNIH VOZILA
	GRIJANA GARAŽA

	[bookmark: _Hlk29967328]




DVD Pregrada
	



Jospa Karla Tuškana 12, 49218 Pregrada
	




20
	-Malo navalno vozilo Iveco Daily, Svit Zolar, 7 sjedećih mjesta, spremnik vode 1000 litara, spremnik pjene: 2X20 l karnister
- Autocisterna, Iveco Eurocargo 4X4, vatrograd, 3 sjedećih mjesta, spremnik vode 5000 litara, spremnik pjene 4X20 l karnister
-putničko kombi vozilo Opel Vivaro, broj sjedećih mjesta 8+1
	




DA

	DVD Benkovo
	Benkovo 31,  49218 Pregrada
	10
	-Navalno vozilo Steyer, broj sjedećih mjesta 9, rosenbauer nadogradnja, spremnik vode 4000 l, spremnik pjene 4X20 l karnister
-putničko kombi vozilo Mercedes Sprinter, broj sjedećih mjesta 8+1
	DA

	DVD Stipernica
	Stipernica 5/3, 49218 Pregrada
	10
	-Kratko navalno vozilo MAN, broj sjedećih mjesta 3, spremnik vode 2000 l
-putničko kombi vozilo Mercedes Sprinter, broj sjedećih mjesta 8+1
	DA

	DVD Vinagora
	Vinagora 12, 49218 Vinagora
	10
	-Kratko navalno vozilo Iveco eurocargo 4X4, broj sjedećih mjesta 3, spremnik vode 2500 l
-putničko kombi vozilo, Opel Vivaro, broj sjedećih mjesta 8+1
	DA


Izvor: VZG Pregrada, 2026.god.
[bookmark: _Toc37847925][bookmark: _Toc226960729]PREGLED PRIRODNIH IZVORIŠTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLJAVATI ZA GAŠENJE POŽARA
Na području grada Pregrade ne postoje prirodni izvori poput jezera ili vodotoka koji bi mogli poslužiti za gašenje požara.
[bookmark: _Toc37847926][bookmark: _Toc226960730]PREGLED NASELJA I DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU IZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA
Vodoopskrbni sustav "Pregrada" temelji se na zahvatu vode iz starog zdenca „B1“ (Q=20,00 l/s) i zdenca „B2“ (Q=17,8 l/s) u Pregradi. Na taj način, iz naprijed navedenih zdenaca, omogućena je opskrba vodom svih potrošača na području grada Pregrade.
Na preostala područja grada Pregrade koja trenutno nisu obuhvaćena sustavom javne vodoopskrbe potrebno je proširiti i dograditi javni vodoopskrbni sustav kojim upravlja tvrtka „Zagorski vodovod“ d.o.o. na način da se stvore tehnički preduvjeti za priključenje svih stanovnika na kvalitetnu i zdravstveno ispravnu vodu. Navedeno se prvenstveno odnosi na krajnje zapadni dio Grada Pregrade i potrošače visoke zone Vinagora koja obuhvaća opskrbu vodom naselja Vinagora, Velika Gora, Mala Gora, Vrhi Vinagorski i Gabrovec.
U skladu s koncepcijskim rješenjima, te dinamikom izgradnje na pojedinim područjima, u sklopu vodoopskrbnog sustava vodovoda “Pregrada” formirani su sljedeći vodoopskrbni podsustavi: 
· "Pregrada”(opskrba Pregrade, te gravitirajućih naselja: Bušin, Valentinovo, Benkovo, te „niska zona“ naselja Cigrovec i Svetojurski Vrhi), 
· "Plemenšćina" (opskrba naselja: Donja Plemenšćina, Bregi kostelski, Gornja Plemenšćina, Klenice, Vojsak i Prigorje – Općina Đurmanec), 
· "Pregrada Vrhi-Cigrovec-Gorjakovo" (opskrba naselja: Vrhi Pregradski (cca 40% potrošača), Pavlovec Pregradski i Gorjakovo), 
· "Vrljanščica" (opskrba naselja Vrnjaščica), 
· "Sopot-Stipernica" (opskrba naselja Sopot, Stipernica, Višnjevac i Marinci), 
· „Vinagora“ (opskrba naselja podijeljeno je u dvije visinske zone, a snabdijevat će naselja: Vinagora, Mala Gora, Velika Gora, Gabrovec i visoka zona Višnjevec), 
· „Valentinovo – Svedruža – Štuparje (Petrovsko-zapad)“ (opskrba naselja: Svedruža i Štuparje – Općina Petrovsko),
· "Benkovo" – spoj na sustav zagorskog vodovoda (sukladno „Integralnoj studiji razvoja vodoopskrbe na području Krapinsko-zagorske županije“ planirana je izgradnja magistralnog cjevovoda „Lovreća sela – Benkovo“, tlačnog cjevovoda, spojnog cjevovoda, vodospremnika „Benkovo“ i crpne stanice „Benkovo“, kojima će se izvesti povezivanje vodoopskrbnog sustava grada Pregrade sa budućim sustavom regionalnog županijskog vodovoda),
· „Kostel“ (opskrba naselja: Kostel, Kostelsko i Kostel bregi) jedini nije u sustavu Pregrada povezan sa izvorištem „Pregrada“, već je spojen na vodoopskrbni sustav Hum na Sutli kojim upravlja tvrtka „Humovo“ d.o.o., a vezan na zahvat vode u zdencu (izvorištu) „Kostel“ te se preko vodospreme „Rusnica“, dviju hidrostanica i cjevovoda transportira voda do potrošača. 
Na magistralnim i ostalim lokalnim cjevovodima, izgrađene su sljedeće građevine: 
Izvorišta (crpilišta): Pregrada (zdenci B1 stari Q=20 l/s i B2 novi Q=17,8 l/s), Kostel (Q= 4l/s) 
Vodospreme (VS): Lenard I – 100 m3 (kota preljeva 261,0 m.n.m.), Premrli – 400 m3 (kota preljeva 261,0 m.n.m.), Plemenšćina – 100 m3 (kota preljeva 451,0 m.n.m.), Bukovje – 100 m3 (kota preljeva 453,3 m.n.m.), Lenard II – 300 m3 (kota preljeva 305,0 m.n.m.), Kostel – 200 m3 (kota preljeva 340,0 m.n.m.), Klenovec – 100 m3 (kota preljeva 382,5 m.n.m.), Rusnica – 100 m3 (kota preljeva 425,25 m.n.m.), Kamenščak – 45 m3 (kota preljeva 230,0 m.n.m.), Sopot – 200 m3 (kota preljeva 255,0 m.n.m.).
Crpne stanice (CS): Premrli (Q=3,5 l/s), Lenard I Lenard II (radna + rezervna Q= 2,5 l/s), Klenovec, Višnjevac (Q=3,5 l/s).
Hidrostanice: Kostelsko 1 (Q=5 l/s) , Kostelsko 2 (Q=2,5 l/s).
Planiraju se izgraditi sljedeće građevine : 
Vodospreme (VS): Vinagora – 200 m3 (kota preljeva 438,0 m.n.m.) , Benkovo – 400 m3 (kota preljeva 261,0 m.n.m.). 
Crpne stanice (CS): Benkovo (Q=14,0 l/s)
Vanjska hidrantska mreža izvedena je u svim naseljima na području grada Pregrade. Većina hidranata nije ispitana, samo dio hidranata je ispitan za potrebe tehničkog pregleda građevine. S obzirom na reljefnu razvedenost tlakovi i protoci variraju te u pojedinim točkama vodoopskrbne mreži nisu jednaki (prosječan tlak u mreži cca 5 bara).
[bookmark: _Toc37847927][bookmark: _Toc226960731]PREGLED GRAĐEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEĆI BROJ OSOBA 
Popis građevina na području grada Pregrade gdje se povremeno ili stalno očekuje zadržavanje većeg broja ljudi (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, športski objekti, kulturno-umjetnički i povijesni objekti i sl.), a koje bi u slučaju incidentnih situacija trebalo pravovremeno evakuirati naveden je u sljedećoj tablici:
[bookmark: _Toc226960780][bookmark: _Toc37139608]Tablica 7. Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi
	NAZIV/ADRESA OBJEKTA
	BROJ UGROŽENIH OSOBA

	DJEČJI VRTIĆI
	

	Dječji vrtić „Naša radost“, Stjepana Škreblina 1, Pregrada
	

	OSNOVNE ŠKOLE
	

	Osnovna škola Janka Leskovara, Dragutina Kunovića 8, Pregrada
	700

	Područna škola Benkovo, Benkovo 30, Benkovo
	

	Područna škola Kostel, Kostel 7, Kostel
	

	Područna škola Gorjakovo, Gorjakovo 98, Gorjakovo
	

	Područna škola Stipernica, Stipernica 11, Stipernica
	

	GLAZBENA ŠKOLA
	

	Glazbena škola Pregrada, Ljudevita Gaja 34, Pregrada
	180

	SREDNJE ŠKOLE
	

	Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina 2, Pregrada
	500

	UČENIČKI DOM
	

	Učenički dom Srednje škole Pregrada
	150

	KULTURNE USTANOVE
	

	Gradska knjižnica Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
	

	Muzej grada Pregrade dr. Zlatko Dragutin Tudjina, Trg Gospe Kunagorske 3, Pregrada
	

	SOCIJALNE USTANOVE
	

	Dom za starije osobe „Golubić“, Benkovo 95, Benkovo
	

	Dom za starije osobe „Moj dom Tandarić“, Vrhi Pregradski 87/2, Vrhi Pregradski
	

	SPORTSKI OBJEKTI
	

	Školska sportska dvorana Srednje škole Pregrada, Stjepana Škreblina 2, Pregrada
	

	HOTELI
	

	Hotel Dvorac Bežanec, Valentinovo 55, Valentinovo 
	

	SAKRALNI OBJEKTI
	

	Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Trg Gospe Kunagorske 6, Pregrada
	300

	Crkva Marije od Pohoda, Vinagora
	

	Crkva Kraljice Mira, Marinci
	

	Crkva Sv. Emerika i Kapela Trpećeg Isusa, Kostel
	

	Kapela Majke Božje Kunagorske, Kunagora
	

	Kapela Sv. Leonarda, Vrhi Pregradski
	

	Kapela Sv. Jurja, Svetojurski Vrh
	

	Kapela Sv. Ane, Plemenšćina
	

	Kapela Sv. Mihovila, Sopot
	

	Kapela Sv. Donata, Pavlovec
	

	Kapela Sv. Stjepana, Kostel
	


[bookmark: _Toc37847928][bookmark: _Toc226960732]PREGLED LOKACIJA I GRAĐEVINA U KOJIMA SE OBAVLJA UTOVAR I ISTOVAR ZAPALJIVIH TEKUĆINA, PLINOVA I DRUGIH OPASNIH TVARI
Na području grada Pregrade, utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih tvari obavlja se na lokacijama navedenim u Poglavlju A.5.
[bookmark: _Toc37847929][bookmark: _Toc226960733]PREGLED POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH POVRŠINA
[bookmark: _Hlk158721614]Na području Grada, sukladno ARKOD podacima završno s 2025. god., registrirano je ukupno  449,53 ha oranica, 0,25 ha staklenika na oranicama, 469,6 ha livada, 35,61 ha pašnjaka, 55,06 ha vinograda, 2,73  ha iskrčenih vinograda, 106,04 ha voćnjaka, 4,47 ha mješoviti višegodišnjih nasada, 3,61 ha ostale vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, 27 ha privremeno ne održavanih parcela, ukupno  1153,9 ha parcela upisanih u ARKOD.
[bookmark: _Toc226960781]Tablica 8. Struktura poljoprivrednog zemljišta
	[bookmark: _Hlk158721719]Naselje
	Broj PG – a
	Broj ARKOD parcela
	Površina (ha)

	Benkovo
	43
	399
	89,9

	Bregi Kostelski
	19
	179
	55,4

	Bušin
	22
	256
	56,07

	Cigrovec
	50
	560
	112,34

	Donja Plemenšćina
	15
	120
	25,4

	Gabrovec
	7
	56
	14,17

	Gorjakovo
	43
	471
	105,71

	Gornja Plemenšćina
	21
	226
	44,82

	Klenice
	15
	170
	27,74

	Kostel
	15
	183
	39,25

	Kostelsko
	20
	160
	36,78

	Mala Gora
	26
	182
	49,93

	Marinci
	15
	137
	36,46

	Martiša Ves
	1
	20
	3,46

	Pavlovec Pregradski
	31
	304
	75,18

	Pregrada
	99
	730
	170,5

	Sopot
	27
	214
	45,89

	Stipernica
	22
	259
	61,73

	Svetojurski vrh
	21
	199
	43,35

	Valentinovo
	21
	230
	46,03

	Velika Gora
	10
	87
	17,66

	Vinagora
	6
	57
	13,83

	Višnjevac
	15
	147
	40,01

	Vojsak
	17
	113
	30,06

	Vrhi Pregradski
	27
	194
	41,93

	Vrhi Vinagorski
	14
	126
	27,92

	Ukupno:
	622
	3342
	779,97



Područje grada relativno je dobro pokriveno šumskim površinama, koje tijekom vremena znatno ne mijenjaju svoju veličinu.
Od šumskih zajednica u ovdje se nalaze: 
· šuma bukve, hrasta lužnjaka i kitnjaka,
· šuma bukve i bagrema,
· šume hrasta lužnjaka s grabom  i cerom,
· šume kestena,
· šuma trešnje,
· šume smreke i borovca,
· umjetno podignute sastojine.
Šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu na području grada Pregrade gospodare Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Zagreb – Šumarija Krapina. Za sve državne šume i šumska zemljišta izrađena je procjena opasnosti od požara, te su šumske površine razvrstane su po stupnjevima opasnosti od požara sukladno članku 5. Pravilnika o zaštiti šuma od požara.
[bookmark: _Toc37847930][bookmark: _Toc226960734]PREGLED ŠUMSKIH POVRŠINA PO VRSTI, STAROSTI ZAPALJIVOSTI I IZGRAĐENOSTI PROTUPOŽARNIH PUTOVA I PROSJEKA U ŠUMAMA
Stupanj opasnosti od šumskog požara određuje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti od šumskog požara iz Pravilnika o zaštiti šuma od požara. 
Parametri koji se analiziraju su: 
1. Vegetacijski pokrov
S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveća, načinu postanka, načinu gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je šumska vegetacija na sastojine crnogorica, bjelogorica te mješovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao što su šikara, šibljak, makija i garig, koji su specifični u pogledu osjetljivosti na šumski požar.
Kulture i plantaže, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.
Sljedeća podjela, prirodnim putem nastalih čistih i mješovitih sastojina, provedena je prema njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.
2. Antropogeni čimbenici
Kako je statistički gledano veliki postotak uzroka nastanka šumskih požara u posrednoj ili neposrednoj vezi s djelatnošću čovjeka (antropogeni čimbenik), tako je i taj parametar određen podjelom u tri kategorije, s određenim brojem bodova.   
3. Klima
Klimatski čimbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godišnja temperatura zraka, količina oborina i relativna zračna vlaga.
4. Stanište
Matični supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utječu na stupanj opasnosti od šumskog požara. Stupanj opasnosti od šumskog požara uvelike ovisi i o sadržaju vlage u gorivom materijalu na tlu (iglice, lišće, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlažnosti različit je na različitim tlima, odnosno matičnom supstratu.
5. Orografija
Orografija sa svojim čimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od šumskog požara. Intenzitet i trajanje insolacije utječe na brzinu isušivanja gorivog materijala, a on je različit i ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao korektor srednje godišnje temperature zraka.
6. Šumski red
Održavanje šumskog reda također utječe na stupanj opasnosti od šumskog požara. U šumama u kojima se šumski red ne održava dolazi do povećane količine gorivog materijala na tlu, a time i povećanog požarnog opterećenja.
Svi navedeni čimbenici mogu se naći u šumsko-gospodarskim osnovama gospodarskih jedinica, područja i u programima gospodarenja šumama pravnih osoba koje gospodare šumama i šumskim zemljištima. 
Utjecaj svih ugrađenih čimbenika izražava se zbrojem bodova čija vrijednost iznosi najmanje 115, a najviše 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve šume Republike Hrvatske, prema opasnosti od šumskog požara, razvrstavaju se u četiri stupnja:
[bookmark: _Toc37139609][bookmark: _Toc226960782]Tablica 9. Podjela šuma prema stupnju opasnosti od nastanka požara
	STUPANJ OPASNOSTI
	OPIS
	BROJ BODOVA

	I. stupanj
	vrlo velika
	˃480

	II. stupanj
	velika
	381-480

	III. stupanj
	umjerena
	281-380

	IV. stupanj
	mala
	˂280


Ukupna površina šuma u državnom vlasništvu na području grada Pregrade (Šumarija Krapina, g.j. Pregrada Klanjec) iznosi 255,22 ha. 
[bookmark: _Toc226960783]Tablica 10. Površina državnih šuma na području Grada Pregrade po kategorijama
	JLS
	Kategorija ugroženosti šuma na području Grada Pregrade
	ha

	GRAD PREGRADA
	III
	156,28

	
	IV
	98,54

	
	
	


Izvor: Hrvatske šume, UŠP Zagreb, Šumarija Krapina
Površina šuma na području grada Pregrade koje se nalaze u IV. stupnju ugroženosti od požara iznosi ukupno 98,54  ha, dok se 156,28 ha šume nalazi u III. stupnju ugroženosti od požara. 
[bookmark: _Hlk36721622]Prikaz šumskih površina po kategorijama ugroženosti od požara na području grada Pregrade nalazi se i u grafičkom privitku ove Procjene.



[bookmark: _Toc226960784]Tablica 11. Popis šuma prema stupnju ugroženosti od požara privatnih šumoposjednika „Kuna gora – Vinogora“
	Odjel
	Odsjek
	Površina
	Vegetacija
	Antropogeni faktor
	Klima
	Stanište (tlo)
	Orografija
	Šumski red
	Ukupno
	Stupanj opasnosti od požara

	
	
	
	
	
	Temp.
	Oborine
	Zračna vlaga
	
	Eksp.
	Nad. visina
	Nagib
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	a
	21,07
	60
	60
	20
	20
	20
	60
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	1
	b
	20,45
	80
	20
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	10
	20
	275
	IV

	1
	c
	9,59
	120
	20
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	310
	III

	2
	a
	13,12
	80
	60
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	310
	III

	2
	b
	13,61
	120
	20
	20
	20
	20
	60
	20
	15
	5
	20
	320
	III

	2
	c
	6,48
	60
	20
	20
	20
	20
	60
	20
	15
	5
	20
	260
	IV

	3
	a
	34,91
	60
	20
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	3
	b
	18,03
	120
	20
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	310
	III

	4
	a
	21,82
	60
	60
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	10
	20
	295
	III

	4
	b
	2,36
	120
	60
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	350
	III

	5
	a
	45,93
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	5
	15
	10
	20
	230
	IV

	6
	a
	56,57
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	5
	15
	5
	20
	225
	IV

	7
	a
	43,91
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	20
	15
	5
	20
	260
	IV

	7
	 b
	1,67
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	40
	315
	III

	8
	a
	41,78
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	8
	b
	10,16
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	20
	15
	5
	20
	300
	III

	9
	a
	33,40
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	9
	b
	2,35
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	250
	IV

	10
	a
	11,69
	60
	60
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	10
	b
	8,86
	120
	60
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	350
	III

	11
	a
	34,67
	60
	20
	20
	20
	20
	60
	5
	15
	10
	20
	250
	IV

	11
	b
	11,10
	120
	20
	20
	20
	20
	60
	10
	15
	5
	20
	310
	III

	12
	a
	50,67
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	20
	15
	5
	20
	280
	IV

	12
	b
	1,36
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	20
	15
	0
	20
	255
	IV

	13
	a
	45,99
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	235
	IV

	13
	b
	2,19
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	14
	a
	41,76
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	14
	b
	12,63
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	15
	a
	40,83
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	235
	IV

	16
	a
	19,49
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	16
	b
	6,59
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	16
	c
	2,87
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	17
	a
	21,86
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	5
	15
	5
	20
	225
	IV

	17
	b
	1,93
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	5
	15
	5
	20
	245
	IV

	17
	c
	10,51
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	5
	15
	5
	20
	285
	III

	18
	a
	38,19
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	235
	IV

	19
	a
	29,86
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	19
	b
	4,47
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	250
	IV

	20
	a
	11,34
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	20
	b
	6,55
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	20
	c
	14,08
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	20
	d
	3,35
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	21
	a
	25,44
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	235
	IV

	21
	b
	16,02
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	22
	a
	40,49
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	235
	IV

	22
	b
	9,10
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	23
	a
	32,41
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	23
	b
	7,45
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	295
	III

	24
	a
	36,46
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	10
	20
	235
	IV

	24
	b
	8,87
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	25
	a
	42,65
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	270
	IV

	26
	a
	33,51
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	235
	IV

	26
	b
	4,51
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	27
	a
	42,33
	60
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	230
	IV

	27
	b
	10,57
	120
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	290
	III

	28
	a
	27,72
	60
	60
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	5
	20
	275
	IV

	28
	b
	9,33
	120
	60
	20
	20
	20
	40
	15
	15
	0
	20
	330
	III

	28
	c
	4,57
	80
	20
	20
	20
	20
	40
	10
	15
	5
	20
	250
	IV


Izvor: MIP, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika, 2026.godina.



[bookmark: _Toc37847931][bookmark: _Toc226960735]PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA KOJI SU NEPRISTUPAČNI ZA PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA
Naselja na teritoriju grada Pregrade koncipirana su tako da je veći dio građevina smješten uz javne prometnice, a manji u formiranim ulicama. Sve građevine su smještene pristupačno za vatrogasna vozila, tj. s prilaznim cestama ili putevima.
[bookmark: _Toc37847932][bookmark: _Toc226960736]PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA
Količine vode za gašenje zadovoljavaju potrebe uz uvjet da je hidrantska mreža ispravna, odnosno da ima dovoljan tlak i protok vode sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara. U svim naseljima na području grada izvedena je hidrantska mreža za gašenje požara.  
[bookmark: _Toc37847933][bookmark: _Toc226960737]PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH I RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GAŠENJU POŽARA
Osnovni sustav uporabljiv pri dojavi požara i tijeku operacije gašenja čine:
· vatrogasci 193, 
· Centar 112,
· policija 192,
· sustav radio veza,
· telekomunikacijski promet putem fiksne, 
· sustavi pokretnih komunikacija,
· lokalne radio i tv postaje – za požare većih razmjera.
Telefonskom vezom pokrivena su sva naseljena mjesta na području Grada.
Povezivanje pojedinih sudionika u sustav gašenja požara na području Grada moguće je uz fiksnu mrežu, osigurati i putem bežičnih telekomunikacijskih mreža: 098 Hrvatski telekom (digitalna), 099 Hrvatski telekom (digitalna), 091 A1 (digitalna), 095 Tele 2 (digitalna), 097 Bonbon (digitalna), 092 Tomato (digitalna). 
Područje se pokriva radio-vezom. Svi DVD-ovi posjeduju prijenosne i stabilne radio stanice. 
Međusobno povezivanje vatrogasnih postrojbi na području grada Pregrade osigurava se UKV radio vezom,  preko fiksne i mobilne telefonske mreže.
Uzbunjivanje vatrogasaca vrši se putem GSM uređaja preko sustava za uzbunjivanje.
[bookmark: _Toc37847934][bookmark: _Toc226960738]PREGLED BROJA POŽARA I VRSTE GRAĐEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POŽARI U ZADNJIH 10 GODINA
[bookmark: _Hlk22557149]Prema podacima dobivenim od VZG Pregrade u posljednjih 10 godina na području Grada Pregrade evidentirano je ukupno 152 požarnih intervencija. 
Prema mjestu nastanka, evidentirani su sljedeći požari: 

[bookmark: _Toc37139610][bookmark: _Toc226960785]Tablica 12. Pregled broja požarnih intervencija u posljednjih 10 godina
	Godina
	Požari

	
	Stambeni objekti
	Gospodarski objekti
	Otvoreni prostor
	Promet

	2015
	1
	1
	3
	0

	2016
	2
	2
	6
	2

	2017
	1
	2
	12
	1

	2018
	0
	1
	8
	0

	2019
	1
	1
	12
	0

	2020
	8
	2
	5
	0

	2021
	4
	1
	5
	0

	2022
	4
	1
	18
	0

	2023
	4
	0
	10
	             3

	2024
	1
	0
	6
	2

	2025
	8
	3
	9
	2

	UKUPNO
	34
	14
	94
	10


Izvor: VZG Pregrada, 2026.godine.
Podaci pokazuju da je od ukupnog broja intervencija na požarima, daleko najviše bilo intervencija na požarima otvorenog prostora –94 intervencija, odnosno 61,84% svih intervencija. Požari na otvorenom prostoru se uglavnom odnose na požare izazvane nekontroliranim spaljivanjem korova na poljoprivrednim površinama. Požari otvorenog prostora su uglavnom s malom materijalnom štetom.

[bookmark: _Toc37847935][bookmark: _Toc226960739]PROCJENE UGROŽENOSTI PRAVNIH OSOBA 
Radi utvrđivanja odgovarajuće organizacije i provođenja mjera zaštite od požara, građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.
Razvrstavanje građevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara obavlja se s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima: 
· instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu,
· kapacitetu nadzemnih spremnika ili građevina za zapaljive tvari, 
· broju uposlenih.
Pod proizvodnjom i preradom podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.
Temeljem članka 20. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara imaju obvezu izrade Plana zaštite od požara temeljem izrađene Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije. 
Na području grada Pregrade nema pravnih osoba razvrstanih u I. ili II. kategoriju ugroženosti od požara sukladno važećem Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara.

[bookmark: _Toc37847936][bookmark: _Toc226960740]STRUČNA OBRADA ČINJENIČNIH PODATAKA
[bookmark: _Toc37847937][bookmark: _Toc226960741]MAKROPODJELA NA POŽARNE SEKTORE I ZONE UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA GLEDE SPREČAVANJA ŠIRENJA POŽARA
Razmještaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave treba biti takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti svede na dopušteno vrijeme od 15 minuta.
Kada su površina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna postrojba nije u mogućnosti u predviđenom vremenu djelovati na čitavom području, teritorij jedinice lokalne samouprave potrebno je podijeliti u više područja odgovornosti, na kojem odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima Planom zaštite od požara imenovana središnja vatrogasna postrojba ili društvo. Kada se radi o vatrogasnim postrojbama bez stalnog 24-satnog dežurstva (primjer su dobrovoljna vatrogasna društva), treba računati s nešto dužim izlaskom postrojbe na intervenciju, što će za posljedicu imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utječu reljef i kvaliteta prometne infrastrukture promatranog prostora).
Izračun vremena dolaska na intervenciju pri srednjoj brzini kretanja vozila od 60 km/h:
s (km) = v (km/h) x t (h)
s = r (za slabo naseljena i nenaseljena područja)
s = duljina vožnje 
r = radijus djelovanja 
v = brzina vožnje 
t = vrijeme dolaska
[bookmark: _Toc37139612][bookmark: _Toc226960786]Tablica 13. Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od požara i vremena potrebnog za dolazak na intervenciju
	VRIJEME DOLASKA NA INTERVENCIJU (min)
	DULJINA/RADIJUS (km)

	5
	5

	10
	10

	15
	15


Duža vremena dolaska na mjesto intervencije eventualno su moguća prilikom požara na poljoprivrednim ili šumskim zemljištima zbog neutvrđenih i/ili neuređenih prometnica.
Obzirom na prostorni razmještaj vatrogasnih postrojba, reljefnu konfiguraciju terena grada i vremena potrebnog za dolazak do mjesta intervencije (uračunavajući i vrijeme potrebno za izlazak na intervenciju), a koje ne smije biti duže od 15 minuta od zaprimljene dojave, čitavi prostor grada Pregrade može biti podijeljen na jedan požarni sector, s obzirom na to da središnja vatrogasna postrojba DVD-a Pregrada (operativni članovi) u mogućnosti je do svih područja naseljenosti u Gradu intervenirati u navedenom vremenu.
[bookmark: _Toc37847940][bookmark: _Toc226960742]GUSTOĆA IZGRAĐENOSTI UNUTAR JEDNOG POŽARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O POSTOJEĆOJ FIZIČKOJ STRUKTURI GRAĐEVINA S OBZIROM NA ŠIRENJE POŽARA
Sva naselja Pregrade su seoskog tipa koje karakterizira građevine niske stambene gradnje za individualno stanovanje tipa P, P+1 s gospodarskim objektima koji su uglavnom zidane konstrukcije (cigla i beton, obostrano ožbukani) i sa drvenom krovnom konstrukcijom ili su cijeli od drvene konstrukcije. Na području grada Pregrade nema stambenih zgrada viših od dvije etaže niti građevina koja bi zbog svoje visine ulazile u visoke građevine (viša od 22 metra).
U naselju Pregrada  javlja se gradnja čije su karakteristika da su građevinski objekti zidani ciglom, s drvenim krovištima pokrivenim crijepom dok su među etažne konstrukcije izvedene su od cigle ili drveta, a stropovi (ispod tavana) trstikom ili drvenim daskama. Isto tako prisutna je i gradnja koju karakteriziraju zidovi od cigle i betona, među etažne konstrukcije od betona i fert gredica, krovne konstrukcije od drveta ili betona, s pokrovom od crijepa, šindre, salonita, aluforma, ondulin ploča, ljepenke.
Nosivost građevinske konstrukcije u požaru definira njena otpornost prema požaru (vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloženosti požaru očuva svoju nosivost tijekom određenog vremena, te spriječi prodor plamena i toplinskog zračenja. 
U gradnji na području grada prisutne su konstrukcije različitih vatrootpornosti, čija otpornost na požar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala, te načinu njihove izvedbe (ugradnje). Vatrootpornost korištenih tipova konstrukcija kreće se u rasponu od cca 0 do 6 sati, npr.:
· 0 sati (drvena vrata sa ostakljenjem, nezaštićene čelične konstrukcije…),
· 1 sat (zid od opeke debljine 12 cm, zid od betona agregat od šljunka debljine 10 cm…),
· 2 sata (zid od opeke obostrano ožbukan debljine 12 cm, zid od betona agregat od šljunka debljine 12 cm…),
· 4 sata (zid od betona agregat od šljunka debljine 18 cm…),
· 6 sati (zid od opeke debljine 25 cm, zid od betona agregat od šljunka debljine 25 cm...). 
Da bi građevina kao cjelina odgovarala određenom stupnju otpornosti na požar, pojedine njene konstrukcije unutar odnosno na granici požarnog sektora moraju udovoljavati sljedećim vrijednostima:






[bookmark: _Toc226960787]Tablica 14. Stupanj otpornosti prema požaru
	VRSTA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
	POLOŽAJ
	STUPANJ OTPORNOSTI PREMA POŽARU (MINUTA)

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	
	BEZ OTPORNOSTI
	MALA OTPORNOST
	SREDNJA OTPORNOST
	VEĆA OTPORNOST
	VELIKA OTPORNOST

	nosivi zidovi
nosivi stupovi
nosive grede
	unutar
požarnog
sektora
	
	30
	60
	120
	180

	međukatne konstrukcije
	
	
	15
	30
	60
	120

	krovni pokrivač
	
	
	15
	30
	45
	60

	ne nosivi pregradni i fasadni zidovi
	
	
	15
	15
	15
	30

	konstrukcija evakuacijskog puta
	
	15
	30
	60
	120
	180

	zidovi
	granica
požarnog
sektora
	60
	60
	90
	120
	180

	među etažne konstrukcije
	
	30
	30
	60
	90
	120

	otvori
	
	30
	30
	60
	60
	90


Kako ukupnu otpornost građevine na požar određuje konstrukcija najslabije vatrootpornosti, a s obzirom na način izvedbe i korištene materijale, u grubo može se reći da građevinski objekti na području Grada odgovaraju sljedećim stupnjevima otpornosti prema požaru:
[bookmark: _Toc226960788]Tablica 15. Stupanj vatrootpornosti građevina
	VRSTA/NAMJENA GRAĐEVINE
	STUPANJ VATROOTPORNOSTI

	Obiteljske kuće
	mali – srednji 

	Dvorišni pomoćni i gospodarski objekti
	bez otpornosti – mali 

	Javni objekti
	mali – srednji 


U cilju sprečavanja širenja požara, potrebno je voditi računa da se u fizičkoj strukturi građevina ovisno o prisutnim požarnim opterećenjima koriste materijali dostatnog stupnja otpornosti prema požaru, da se vodoravno i okomito širenje požara sprječava ugradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake i sl.) te izvođenjem požarnih sektora (protupožarni zidovi), da se vanjske fasade i krovni pokrovi izvode od negorivih materijala, a otvori na fasadama manjih površina ili površina odgovarajuće otpornosti na požar, itd.
Što se tiče prenošenja požara s jedne na drugu građevinu ono je moguće samo na susjedne gospodarske objekte koji su u pravilu prislonjeni uz stambenu građevinu. Broj ovakvih građevina na području grada Pregrade kod kojih se požar može prenijeti na drugu građevinu (gospodarski objekt) nije zanemariv.
[bookmark: _Toc37847941][bookmark: _Toc226960743]ETAŽNOST GRAĐEVINA I PRISTUPNOST PROMETNICA I POVRŠINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE I GAŠENJA
Na području naselja Pregrada prisutna je niska gradnja jer su navedena naselja ruralnog tipa gdje se grade samostojeći građevinski objekti - obiteljske kuće, izvedene u etaži prizemlja, te prizemlja i kata s ili bez uređenog potkrovlja, odnosno sa ili bez izgrađene podrumske etaže. 
Naselja su međusobno povezana mrežom cestovnih asfaltiranih prometnica, čime se osiguravaju preduvjeti za brze pristupe vatrogasnim vozilima do pojedinih područja naseljenosti, međutim lokalne ceste  imaju vrlo osrednje građevno-tehničke elemente (mala širina kolnog traka). Dio cesta je neasfaltiran, a dio je bio u vrlo lošem građevnom stanju, ali grad vrlo ozbiljno pristupa rekonstrukciji nerazvrstanih prometnica unutar pojedinih naselja.
Pristupi građevinama unutar ovakvog ruralnog tipa naselja nisu posebno problematični jer svaka građevina ima ulaz sa asfaltirane prometnice tako da su zadovoljeni uvjeti glede vatrogasnog pristupa.
[bookmark: _Toc37847942][bookmark: _Toc226960744]STAROST GRAĐEVINA I POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POŽARA
Prema posljednjem Popisu stanovništva iz 2021. godine na području grada Pregrade nalazi se 1.887 kućanstva. 
Starost većine građevinskih objekata na području grada Pregrade ne prelazi 30 – 40 godina, dok ima i novijih građevina, te im se starost kreće od 10 – 20 godina.
Posebnu opasnost  na  građevinama starije gradnje predstavljaju električne instalacije koje su često izvedene po drvenim gredama ili nadžbukno bez dovoljne mehaničke zaštite, što lakše dovodi do oštećenja izolacije, te nenamjerne transformacije električne energije u toplinsku uslijed pojave kratkog spoja. Gospodarski objekti, kao i stambeni u pravilu nemaju izvedenu gromobransku instalaciju te će svaki udar groma u objekt najčešće izazvati požar.
Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slučajevima ima nepravilnog izvođenja dimnjaka u vidu ugrađenih drvenih elemenata krovišta u stijenu dimnjaka, što u slučaju zapaljenja čađe u dimnjaku redovito dovodi do proširenja požara na krovnu konstrukciju. U stambenim građevinama opasnost od požara, također predstavlja uporaba neispravnih plinskih trošila i kuhala, te električnih uređaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan način.
Nastanku požara mogu prethoditi i pojave više sile kojima je najteže učinkovito suprotstaviti, kao što su: atmosferska pražnjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristička djelovanja i sl., no u najvećem broju slučaja za nastanak požara odgovoran je sam čovjek, pa je i većinu potencijalnih opasnosti moguće nadzirati i držati pod kontrolom primjenom odgovarajućih organizacijskih, tehničkih, normativnih, promidžbenih i drugih mjera.
Među potencijalnim izazivačima namjernih požara mogu se očekivati: djeca i omladina, psihopati i duševni bolesnici, osobe pod utjecajem alkohola, osobe koje potpaljuju iz osvete, osobne mržnje ili koristi, osobe koje teže prikriti drugo kazneno djelo i sl, pa je ovim rizičnim skupinama potrebno pridati veću pozornost.
Ugroženost objekata novije gradnje je manja. U gradnji su upotrebljavani kvalitetni materijali koji su otporniji na požar.
[bookmark: _Toc37847943][bookmark: _Toc226960745]STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA I UGROŽAVANJU GRAĐEVINA IZVAN INDUSTRIJSKIH ZONA
U javnim zgradama i gospodarstvu potrebno je osiguravati primjenu osnovnih mjera zaštite od požara (postavljanje vatrogasnih aparata u dovoljnom broju), a od posebnih mjera zaštite, tamo gdje to propisi ili projektna dokumentacija nalažu potrebno je ugrađivati stabilne sustave za dojavu i gašenje požara.
Kod formiranja industrijskih zona, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara treba voditi računa o svrhovitoj primjeni građevinskih, tehničko-tehnoloških i organizacijskih mjera zaštite od požara.
Zakonski propisi nalažu redovito održavanje i redovito periodičko ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito ispitivati električne instalacije (ovisno o vrsti objekta), gromobranske instalacije (ovisno o razini zaštite) i hidrantske mreže (svake godine). Ako je ispitivanjem zaključeno da na navedenim instalacijama postoje nedostaci, odnosno ne zadovoljava, isto je potrebno otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba ovlaštena za ispitivanje tih sustava ako postoji sklopljen ugovor o poslovima zaštite na radu i zaštite od požara između navedenih pravnih osoba.
[bookmark: _Toc37847944][bookmark: _Toc226960746]STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA GRAĐEVINE ISTIH NAMJENA NA ODREĐENIM PODRUČJIMA
Na području Grada Pregrade nema bitnih razlika u primjeni mjera zaštite od požara na građevinskim objektima iste namjene.
U domaćinstvima općenito je srednja upućenost u provedbu potrebnih mjera zaštite od požara te bi promidžbenim aktivnostima i organiziranim periodičnim obilascima domaćinstava od strane Vatrogasne zajednice (tj. dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi), trebalo poraditi na podizanju ukupne protupožarne svijesti pučanstva.
U domaćinstvima, ali i građevinama druge namjene treba obratiti veću pozornost pri korištenju i održavanju ložišta i dimnjaka, električnih i plinskih instalacija te drugih instalacija i uređaja koji mogu biti izvorom nastajanja i širenja požara.
Temeljem Odluke o povjeravanju dimnjačarskih poslova (KLASA: 363-01/17-01/80, URBROJ: 2214/01-01-17-5, od 14. prosinca 2017. godine), poslove dimnjačarstva na području grada Pregrade obavlja Niskogradnja d.o.o. 
Također je važno obratiti pozornost na ispravnost i stalnu dostupnost vatrogasnim aparatima i hidrantima namijenjenim gašenju požara.
[bookmark: _Toc37847945][bookmark: _Toc226960747]IZVORIŠTA VODE I HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA
Kod određivanja količine vode za gašenje požara pomoću hidrantske mreže u obzir se uzima i računski broj istovremenih požara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije kako slijedi: 
[bookmark: _Toc37139613][bookmark: _Toc226960789]Tablica 16. Najmanje količine vode po jednom požaru ovisno o broju stanovnika
	BROJ STANOVNIKA 
(po pojedinom naselju)
	RAČUNSKI BROJ ISTOVREMENIH POŽARA
	NAJMANJA KOLIČINA VODE U l/s PO JEDNOM POŽARU 
(bez obzira na otpornost objekata prema požaru)

	do 5.000
	1
	10

	5.001-10.000
	1
	15

	10.001-25.000
	2
	20

	25.001-50.000
	2
	25

	50.001-100.000
	2
	35

	100.001-200.000
	3
	40

	200.001-300.000
	3
	45

	300.001-400.000
	3
	50

	400.001-500.000
	3
	55

	500.001-600.000
	3
	60

	600.001-700.000
	3
	65

	700.001-800.000
	3
	70

	800.001-1.000.000
	3
	80

	Iznad 1.000.000
	4
	90


S obzirom na broj stanovnika unutar pojedinih naselja Grada, najmanja količina vode koju bi trebalo osigurati hidrantskom mrežom (neovisno od otpornosti objekta prema požaru) po jednom požaru iznosi 10 l/s.
U industrijskim građevinama na području grada Pregrade, količine vode za gašenje treba određivati ovisno o stupnju otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa, prema sljedećoj tablici: 
[bookmark: _Toc37139614][bookmark: _Toc226960790]Tablica 17. Prikaz stupnja otpornosti građevine prema požaru i kategoriji ugroženosti od požara tehnološkog procesa
	STUPANJ OTPORNOSTI OBJEKTA PREMA POŽARU
	KATEGORIJA TEHNOLOŠKOG PROCESA PREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA
	KOLIČINA VODE POTREBNA ZA JEDAN POŽAR U L/S, OVISNO O OBUJMU OBJEKTA KOJI SE ŠTITI U m³

	
	
	do 3.000
	3.001 do 5.000
	5.001 do 20.000
	20.001 do 50.000
	50.001 do 200.000
	200.000 do 400.000
	više od 400.000

	V i IV
	K4, K5
	10
	10
	10
	10
	15
	20
	25

	V i IV
	K1, K2, K3
	10
	10
	15
	20
	30
	35
	-

	III
	K4, K5
	10
	10
	15
	25
	-
	-
	-

	III
	K3
	10
	15
	20
	30
	-
	-
	-

	I i II
	K4 i K5
	10
	15
	20
	30
	-
	-
	-

	I i II
	K3
	15
	20
	25
	-
	-
	-
	-


*Napomena:
· prazna polja označavaju da se u takve objekte ne postavljaju tehnološki procesi određene kategorije ugroženosti od požara,
· stupanj otpornosti objekta prema požaru utvrđuje se temeljem norme HRN U.J1.240.
Kategorije tehnološkog procesa:
· K1 – pogoni u kojima se upotrebljava materijal koji se može zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, lako zapaljive tekućine s plamištem ispod 23°C te plinovi i pare čija je donja granica eksplozivnosti ispod 10% vol.
· K2 – pogoni u kojima se radi s lako zapaljivim tekućinama plamišta između 23°C i 100°C i zapaljivim plinovima kojima je donja granica eksplozivnosti iznad 10% vol., pogoni u kojima se obrađuju krute zapaljive tvari, pri čemu se razvija eksplozivna prašina.
· K3 – pogoni u kojima se radi sa zapaljivim tekućinama plamišta od 100°C do 300°C i krutim tvarima plamišta do 300°C, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti više od 500 osoba.
· K4 – pogoni u kojima se radi s tekućinama plamišta iznad 300°C, čvrstim tvarima plamišta iznad 300°C i tvarima koje se prerađuju u zagrijanome, razmekšanome ili otopljenom stanju, pri čemu se oslobađa toplina praćena iskrama i plamenom, te javni poslovni i stambeni objekti koji mogu primiti od 100 do 500 osoba.
· K5 – pogoni u kojima se radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom i objekti koji mogu primiti od 20 do 100 ljudi.
Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, moraju se u ovisnosti o požarnom opterećenju[footnoteRef:2] osigurati najmanje sljedeće protočne količine vode[footnoteRef:3]: [2:  Specifično požarno opterećenje označava prosječnu količinu topline koja se oslobađa iz zapaljenog materijala požarnog sektora po tlocrtnoj jedinici tog požarnog sektora, a izražava se u MJ/m2.]  [3:  Protočna količina vode je količina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mrežom za gašenje požara gasi požar.  ] 

[bookmark: _Toc37139615][bookmark: _Toc226960791]Tablica 18. Najmanje količine vode za gašenje požara građevina vanjskom hidrantskom mrežom
	SPECIFIČNO POŽARNO OPTEREĆENJE U MJ/m2
	POTREBNA KOLIČINA VODE U l/min 
(ovisno o površini objekta koji se štiti u m2)

	
	do 100
	101 do
300
	301 do
500
	501 do
1.000
	1.001 do
3.000
	3.001 do
5.000
	5.001 do
10.000
	više od
10.000

	200
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	900

	500
	600
	600
	600
	600
	900
	1.200
	1.200
	1.500

	1000
	600
	600
	600
	900
	1.200
	1.200
	1.500
	1.800

	2000
	600
	600
	900
	1.200
	1.500
	1.800
	2.100
	*

	>2000
	600
	900
	1.200
	1.800
	1.800
	2.100
	*
	*


* – potrebno  je proračunati  potrebne  količine vode za svaki pojedini objekt
Osim navedenih količina vode po jedinici vremena ili specifičnom požarnom opterećenju, hidrantska mreža treba biti izvedena sukladno važećim tehničkim propisima za hidrantske instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti između građevine ili štićenog vanjskog prostora i najbližeg hidranta nisu veće od 80 m, u dijelovima naselja sa samostojećim obiteljskim kućama od 300 m, da minimalni tlak u mreži nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode. Prostor oko hidranta mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara moraju biti označeni u skladu s normom HRN DIN 4066.
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara, ispravnost hidrantske mreže provjerava se prvim ispitivanjem i periodičnim ispitivanjima. Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije tehničkog pregleda novoizgrađene građevine (objekta), odnosno nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske instalacije izvođač radova je dužan pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja. Periodično ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodično, u propisanim vremenskim razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zaštiti od požara propisano je da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.
[bookmark: _Toc37847946][bookmark: _Toc226960748]IZVEDENE  DISTRIBUTIVNE MREŽE ENERGENATA
[bookmark: _Toc37847947][bookmark: _Toc226960749]Elektroenergetika
Podaci o distribucijskoj mreži električne energije na području grada Pregrade obrađeni su u Poglavlju A.8.
Rizici od pojava požara mogući su na nadzemnoj električnoj mreži (goli vodiči) gdje nepovoljne atmosferske okolnosti (atmosferska pražnjenja, snježne vijavice, olujno nevrijeme) mogu uzrokovati kidanje vodiča, njihov međusobni dodir ili dodir sa stranim vodljivim dijelovima, umanjiti izolacijska svojstva voda i sl., što može imati za posljedicu električni preskok, luk ili iskrenje, a time i paljenje dostupnih gorivih materijala. Redovito održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih svojstava vodiča, čišćenje prosjeka od raslinja te ispravnost podešenja pojedinih vrsta zaštite (prenaponska, nadstrujna) preduvjeti su za osiguranje potrebnih razina zaštite od požara na srednje naponskim i niskonaponskim distribucijskim vodovima te vodovima prijenosa visokog napona.
Skreće se pozornost na sve veću nazočnost sunčanih elektrana. Solarni paneli instaliraju se na pokrovima poslovnih i stambenih građevina, a pojave požara na tim građevinama mogu predstavljati posebnu opasnost za vatrogasce. Naime, solarni paneli generiraju istosmjerni napon i po isključenju glavnih sklopki u razvodnim ormarima predmetnih postrojenja te, ovisno o razdoblju dana, navedeni naponi mogu dostići vrijednosti i više stotina volti, što predstavlja opasnost po život za gasitelje. Gašenje požara na građevinama s ugrađenim solarnim panelima zahtjeva posebnu pripremljenost vatrogasaca te suradnju sa stručnim osobljem za solarne sustave (elektroinstalateri, radnici HEP-a). Za požare na sunčanim elektranama karakteristično je da se ne šire velikom brzinom, pa je njihovo gašenje moguće i aparatima za početno gašenje požara (CO2, prah), dok je kod većih požara moguća i uporaba vode preko monsun mlaznica na sigurnoj udaljenosti (minimalno 4 m).
[bookmark: _Toc226960750] Plinska mreža
[bookmark: _Toc37847950]Distribuciju i opskrbu prirodnim plinom na području Grada Pregrade obavlja HUMPLIN d.o.o. iz Huma na Sutli. Glavni plinoopskrbni vod PE d200 dolazi na područje grada Pregrada sa sjevera iz Općine Hum na Sutli (vezan na magistralni plinovod Rogatec–Zabok–Lučko / MRS Straža). U naselju Pregrada dijeli se na dva kraka (PE d160), i to jedan prema jugu do naselja Valentinovo, a drugi prema zapadu do naselja Višnjevac. Na ovaj glavni plinoopskrbni vod vezano je više granskih sekundarnih vodova koji opskrbljuju veća naselja: Kostel, Plemenšćina, Klenice, Svetojurski Vrh, Gorjakovo, Marinec, Vrhi Pregradski i Vrhi Vinagorski, pri čemu se plinom opskrbljuju i sva ostala manja naselja na trasi.
Područje opskrbe plinom obuhvaća Grad Pregradu i naselja: Benkovo, Bušin, Cigrovec, Gorjakovo, Klenice, Mala i Velika Gora, Pavlovec, Plemenšćina Donja i Gornja, Vrhi Pregradski, Sopot, Svedruža, Svetojurski Vrhi, Valentinovo, Vinagora, Vinagorski Vrhi, Višnjevac i Vojsak. Ukupan broj korisnika iznosi 1.207, od čega je 1.085 kućanstava, dok ostatak čine pravne osobe i gospodarski subjekti.
Na području grada ne postoje zasebne plinske redukcijske ni odorizacijske stanice, osim mjerno-redukcijskih stanica (MRS) i to: jedna nazidnog tipa na postrojenju za preradu plastike OKIROTO te MRS Srednja škola Pregrada kao samostojeći objekt (limeni kiosk) u dvorištu. Ostali sustav čine PMRU uređaji (plinski mjerno-regulacijski uređaji) na priključcima krajnjih korisnika iz kategorije kućanstava i gospodarstva.
Planirani razvoj sustava predviđa glavne smjerove plinovoda izvedene PE cijevima promjera 160–110 mm. U svrhu poboljšanja opskrbe plinom, osobito u zoni gospodarske namjene, planirano je zatvaranje sustava u prsten izgradnjom voda PE d160 kojim bi se povezali postojeći krakovi prema Višnjevcu i Valentinovu. Na prijelazima ispod vodotoka i prometnica, PE cijevi se dodatno štite čeličnim cijevima.
Ukupna duljina plinovoda na području grada iznosi oko 85 km, dok duljina priključaka iznosi približno 45 km.
[bookmark: _Toc226960751]STANJE PROVEDENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA NA ŠUMSKIM I POLJOPRIVREDNIM POVRŠINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBA
Područje grada Pregrade karakteriziraju nizinski (ravničarski) i dolinski (kontinentski) šumski pojasevi. Prevladavajuća šumska vegetacija u ovakvim šumama su poluvlažne i vlažne šume i šikare (šume hrasta lužnjaka i dr.), odnosno šumo-stepe, različite mezofilne i mezotermne šume (šume hrasta kitnjaka, bukove, jasen i ostale bjelogorične šume i šikare).
Požar u ovakvim šumama može nastati zbog udara groma, ali se vatra rijetko proširuje, pa stradaju tek pojedina stabla. Stoga bi slučajno (iz nepažnje, nehata), ali češće namjerno potpaljivanje, trebalo očekivati kao najčešći potencijalni uzročnik požara u šumama na području grada Pregrade.
Oko 95% požara u šumama uzrokuje čovjek nekom svojom djelatnošću, dok svega 5% otpada na druge uzroke (u pravilu požare uzrokovane atmosferskim pražnjenjem). Čovjek požare izaziva zlonamjerno ili iz nepažnje. Najviše požara uzrokovanih nepažnjom nastaje zbog čovjekovog zanemarivanja ili podcjenjivanja okolnosti (npr. kod spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, odbacivanja neugašenih opušaka cigareta ili šibica, igre s vatrom, uporabe ognjišta ili roštilja u prirodi, spaljivanja divljih odlagališta smeća i sl.). Zato je savjesno i odgovorno korištenje šumskog prostora važan čimbenik protupožarne preventive šuma.
U šumama na području grada u vlasništvu Hrvatskih šuma gospodari se po načelima šumarske znanosti, pa se i mjerama zaštite od požara pridaje veća pozornost za razliku od privatnih šuma, gdje nema provedene kategorizacije ugroženosti od požara niti izrađenih planova zaštite, pa nema niti definiranih obvezujućih protupožarnih mjera za njihove šumo vlasnike.
U svrhu smanjenja opasnosti i mogućih šteta od požara, u šumama na području grada u vlasništvu Hrvatskih šuma provode se preventivno – uzgojni radovi i druge mjere koje su u funkciji zaštite od požara, kao sto su: priprema staništa i uspostavljanje šumskog reda, njega i čišćenje sastojina, proreda sastojina, održavanje prosjeka, itd.
Za potrebe gašenja šumskih požara na području grada Pregrade, osigurava se određen broj motornih pila, naprtnjača, brentača, čeličnih metla, lopata, sjekira i dr. Šumarija također ima organiziranu internu vatrogasnu grupu sastavljenu od svojih zaposlenika, koja se po potrebi uključuje u akcije gašenja eventualno nastalih požara na šumskim površinama na području grada Pregrade.
Motriteljsko-dojavna služba obuhvaća motrenje i dojavu požara, te ophodarenje vozilom i pješice, a uspostavlja se u periodu ljetne požarne sezone koja traje od 01. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Prema potrebi motriteljsko-dojavna služba uspostavlja se i van ovog roka već i od trećeg mjeseca kada počinje period suša, pojačanog vjetra i spaljivanja raznog korova na poljoprivrednim površinama od strane lokalnog pučanstva.
Požari na poljoprivrednim površinama mogu se očekivati kao posljedice nehata ili nepažnje kod spaljivanja biljnog otpada ili divljih odlagališta smeća uz ili na poljoprivrednim površinama kod spaljivanja strništa radi uništenja korova, ili pri uporabi poljoprivrednih strojeva za razdoblja žetve (pojave iskri, mehaničkih trenja i sl.).
Zbog rascjepkanosti poljoprivrednih površina na području Grada Pregrade su manje parcele, sadnje različitih poljoprivrednih kultura, te ispresječenosti poljskim putevima i odvodnim kanalima, nije za očekivati značajnija širenja eventualno nastalih požara između poljoprivrednih površina, niti izvan njih.
[bookmark: _Toc37847951][bookmark: _Toc226960752]UZROCI NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA NA VEĆ EVIDENTIRANIM POŽARIMA TIJEKOM ZADNJIH 10 GODINA
Pretpostavka većina uzroka požara vezana je uz ljudski faktor-nehat, kao što su spaljivanje korova, neodržavanje dimovodnih kanala, nepravilno izvođenje i upotreba električnih instalacija i uređaja i sl., dok namjernih izazivanja požara gotovo da i nema (ili nisu dokazani).
Također su i rijetki požari izazvani atmosferskim pražnjenjem.
Budući da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati požar, a vezani su na direktnu ili indirektnu ljudsku radnju, može preventivno djelovati, lako se može zaključiti da bi se i ukupan broj požara na području grada Pregrade mogao smanjiti, što boljom edukacijom pučanstva, što većom pažnjom svakog pojedinca.
Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zaštita od požara kako bi se svijest građana podigla na najvišu razinu kako bi se broj požara konstantno smanjivao.
[bookmark: _Toc37847952][bookmark: _Toc226960753]ODREĐIVANJE BROJA VATROGASACA I VATROGASNIH POSTROJBI
S obzirom na vrstu gorive tvari u građevinama i na otvorenom prostoru, najučestaliji su požar klase „A“  (požare krutina), dok je požare klase „B“ (zapaljive tekućine) i klase „C“ (zapaljivi plinovi) rjeđe za očekivati.
Na ovom području može se najčešće očekivati pojava požara klase A (krute gorive tvari) u stambenim građevinama i na otvorenom prostoru i klase B (zapaljive tekućine) i to na mjestima njihova skladištenja i/ili pretakanja te u transportnim sredstvima.
Širenje i razvoj požara bitno zavisi od vatrootpornosti konstrukcije objekata i djelatnosti koje se obavljaju u objektima i na otvorenom prostoru, te od strujanja zraka i smjera vjetra. U gustim dijelovima naselja postoji problem otežanog pristupa vatrogasnim vozilima i tehnikom. Takva konfiguracija omogućava i brži prijenos požara po nezahvaćenim dijelovima naselja.
U stambenim i poslovnim objektima na području grada Pregrade u pravilu nalaze se zastupljeni su materijali kao što je papir, drvo, PVC, tkanina, guma i njima slični materijali, dok se zapaljive tekućine, nafta i naftni derivati susreću na benzinskim postajama te u poljoprivrednim domaćinstvima kao pogonsko gorivo za radne strojeve. Na otvorenom prostoru također se susreću kruti materijali kao što je suho lišće, drvo, suha trava.
Osnovne karakteristike gorivih tvari (požarne, fizikalno – kemijske) koje se očekuju kod više spomenutih požara su:
	PAPIR:
	

	Temperatura samozapaljenja
	180 – 250 °C

	Donja kalorična moć
	16,4 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	4,42 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	KARTON:
	

	Temperatura samozapaljenja
	180 – 250 °C

	Brzina izgaranja
	0,33 kg/ m2 min

	Donja kalorična moć
	17 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	5,6 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	DRVO:
	

	Temperatura samozapaljenja
	meko drvo 310 - 350 °C
tvrdo drvo 350 – 410 °C

	Donja kalorična moć
	16 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	15,87 – 17,76 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx IV C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	PVC:
	

	Kalorična vrijednost
	13,6 – 46MJ/kg (21 prosjek)

	Izolacijski otpor
	109 – 1012 Ωm

	Dielektrična čvrstoća
	60 – 70 kV/mm

	Toplinska postojanost 
	do 90 °C

	Teoretska specifična toplina koja se oslobađa u požaru
	11,66 – 40 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C Fu

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Prilikom gorenja oslobađa se:
	gusti, otrovni plin

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah, CO2

	TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna):
	

	Temperatura samozapaljenja
	500 °C

	Donja kalorična moć
	17 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	20,4 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III C

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	GUMA:
	

	Temperatura samozapaljenja
	330 – 470 °C

	Donja kalorična moć
	25,2 MJ/kg

	Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005
	Fx III Cu

	Klasa požara prema HRN Z.CO.003
	A

	Sredstvo za gašenje
	voda, prah ABC

	BENZIN:
	

	Temperatura plamišta
	-21 - 18 °C

	Temperatura samozapaljenja
	370 - 456 °C

	Temperatura plamena
	1200 °C

	Granica eksplozivnosti
	0,8 – 7,4 vol %

	Kalorična vrijednost
	42 MJ/kg

	Teoretska specifična toplina požara
	20,4 MJ/m2 min

	Klasa opasnosti 
	B

	Sredstvo za gašenje
	voda, pjena

	DIESEL GORIVO:
	

	Temperatura plamišta
	> 55  °C

	Temperatura samozapaljenja
	220 °C

	Temperatura plamena
	1000 °C

	Granica eksplozivnosti
	0,6 – 6,5 vol %

	Kalorična vrijednost
	42 MJ/kg

	Klasa opasnosti 
	B

	Sredstvo za gašenje
	voda, pjena

	ZEMNI PLIN:
	

	Temperatura samozapaljenja
	595 -650 °C

	Granica eksplozivnosti
	4 - 17 vol %

	Kalorična vrijednost
	34 - 37 MJ/kg

	Klasa opasnosti 
	C

	Sredstvo za gašenje
	prah, CO2

	UKAPLJENI NAFTNI PLIN:
	

	Temperatura samozapaljenja
	455 °C

	Kalorična vrijednost 
	44,4 MJ/kg

	Granica eksplozivnosti
	4 - 17 vol %

	Kalorična vrijednost
	34 - 37 MJ/kg

	Klasa opasnosti 
	C

	Sredstvo za gašenje
	prah, CO2


S obzirom na  količinu gorive tvari, vrstu i količinu sredstva za gašenje te potrebnog broja gasitelja svi požari se dijele na male, srednje i velike.
Kod malih požara radi se o požarima male količine gorive tvari, odnosno o požarima pojedinih predmeta. Budući da su to požari u početnoj fazi, vrlo lako ih se može ugasiti s priručnim sredstvima, aparatima za početno gašenje požara ili s jednim „C“ mlazom vode. 
Srednji požari su požari koji su zahvatili skupinu gorivog materijala uz pojavu intenzivnijeg plamena te razvoja dima. Za gašenje takvih požara potrebna su dva do tri „C“ mlaza vode. Shodno navedenome, takvi požari iziskuju veći broj gasitelja, tehnike i vremena. 
U velike požare ubrajaju se požari na čitavim objektima ili požari na otvorenom prostoru s velikom količinom gorive tvari. Za gašenje takvih požara potrebno je više od tri „C“ mlaza vode te angažman više vatrogasnih postrojbi, a prema potrebi i drugih žurnih služba.
U svrhu analize potrebnog broja gasitelja i količine sredstva za gašenje uzimaju se predviđeni najnepovoljniji slučajevi na stambenim objektima i otvorenog prostora.
Potrebe u vatrogasnim snagama analizirane za sljedeće primjere:
· požar stambene zgrade P1, P+1 s uređenim potkrovljem,
· požar otvorenog prostora,
· gašenje požara uporabom hidrantske mreže,
· požar šume,
· požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku.
[bookmark: _Toc226960754][bookmark: _Toc37847953]Požar stambene zgrade P1, P+1 s uređenim potkrovljem
	ULAZNI PODACI

	Prostor koji gori = A0
	potkrovlje/krovište stambene građevine, površine do cca A0 ≈  100

	Zapaljiva tvar
	drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj konstrukciji, kao imobilno požarno opterećenje, te u namještaju kao mobilno požarno opterećenje, a papir, proizvodi od papira i platno sastavni su dijelovi namještaja odnosno stambenog prostora

	Otpornost konstrukcija na požar
	½ sata

	Kalorična moć (donja) = q
	16 MJ/kg

	Sredstvo za gašenje požara
	voda

	Vrijeme od nastanka požara do uočavanja požara= t1
	3 min

	Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2
	2 min

	Vrijeme dolaska postrojbe na požarište = t3
	13 min

	Vrijeme pripreme opreme za gašenje= t4
	2 min

	Brzina linijskog širenja požara = vL
	1,0 m/min

	Brzina izgaranja gorive tvari = vI
	1,11 kg/m2min

	REZULTATI IZRAČUNA

	Vrijeme proteklo od nastanka do početka gašenja požara: tu=t1 + t2 + t3 + t4
	20 min

	Radijus proširenja požara od nastanka do početka gašenja: r = tu * vL
	20 m

	Površina zahvaćena požarom u trenutku početka gašenja: A = r2 * π  (A ≤ A0)
	100 m2

	Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m = A * vI 
	111 kg

	Količina oslobođene energije u t-toj minuti: Q= m * q
	1.776 MJ/min

	Iskoristivost raspršenog mlaza vode (30%): qv30% 
	0,66 MJ/kg

	Iskoristivost raspršenog mlaza vode (2 0%): qv30% 
	0,44 MJ/kg

	Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 30%: Vvoda = Q / qv30% 
	≈ 2.700 l

	Potrebna količina vode za gašenje raspršeni mlaz 20%: Vvoda = Q / qv20%
	≈ 4.040 l

	Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju (C mlaz): qm
	200 l/min

	Potreban broj mlazovima: n = tu + tgašenja ˂ 30 min
	2


U gašenju požara raspršenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na neposrednom gašenju trebalo bi osigurati minimalno 4 vatrogasca (svaku mlaznicu poslužuju 2 vatrogasca – gasitelja).  
U akciji bi trebalo angažirati:
· 4 vatrogasca na neposrednom gašenju/uporabom raspršenog mlaza;
· 1 vozača-strojara vatrogasnog vozila koji upravlja s radom motora i tehnikom za gašenje i ne sudjeluje u neposrednom gašenju.
NAPOMENA: Manje potrebe za vodom u gašenju požara mogu se dobiti pri uporabi visokog tlaka. Međutim domet mlaza kod gašenja visokim tlakom je manji, a također ako nisu poznate tehničke karakteristike visokotlačnih mlaznica nije poznata ni iskoristivost takvog mlaza (učinkovitost gašenja). Stoga su potrebne količine vode za gašenje bazirane na uporabi raspršenog mlaza. 
[bookmark: _Toc37847955][bookmark: _Toc226960755]Požar otvorenog prostora
Kod požara otvorenog prostora uvijek se računa s duljim vremenom odaziva i dolaska vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otežavajućih preduvjeta kao što je topografska konfiguracija terena, širina i nosivost neutvrđenih prometnica, vozne karakteristike vatrogasnog vozila.
Kod gašenja požara otvorenog prostora koristimo se normom za izračun okvirnog broj vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara požarne fronte u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne količine sredstva za gašenje.
Kod požara otvorenog prostora najčešće izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u određenim meteorološkim uvjetima (vrućina, mala vlažnost, vjetar) gore relativno brzo. 
Od ulaznih veličina uzima se predviđena brzina vjetra (Vv) o kojoj ovisi brzina širenja požarne fronte (Vp), te požarna površina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izračunavaju se požarna fronta za požarnu površinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.
Budući da površina zahvaćenog požarom u većoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri požara se izračunavaju po formuli koja važi za izračun opsega elipse.
	F
	
	duljina požarne fronte (m)
	[image: ]

	O
	
	opseg požarne površine (m)
	

	Po
	
	površina u trenutku otkrivanja požara (m2)
	

	a, b
	
	poluosi elipse (m)
	

	a0, b0
	
	poluosi elipse u trenutku otkrivanja požara (m)
	

	P
	
	površina elipse (požara) (m2)
	

	n
	
	0,464 = const
	

	Vv
	
	brzina vjetra (km/h)
	

	Vp
	
	brzina napredovanja požara (m/min)
	

	t
	
	vrijeme do početka intervencije
	

	Nv
	
	potreban broj vatrogasaca
	


[bookmark: _Toc37139616][bookmark: _Toc226960792]Tablica 19.Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra
	BRZINA VJETRA
(km/h)
	BRZINA NAPREDOVANJA POŽARA
(m/min)

	10
	1

	20
	2,5

	30
	9

	40
	32

	45
	45

	50
	65



Primjer:
Primijećen je požar otvorenog prostora trave na rubnom dijelu Grada (površine cca 300 m2). Brzina vjetra je približno 30 km/h. Vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta intervencije iznosi cca. 15 min. 

	Po = 300 m2
	………………
	(uočena površina požara)

	Vv = 30 km/h
	………………
	(brzina vjetra)

	t = 15 min
	………………
	(vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta požara)

	n = 0,464
	………………
	(konstanta)

	Nv = ?
	………………
	(broj vatrogasaca)




O = π X   		opseg površine požara (m)
 = 1.1 x Vvn
 = 1.1 x 30 0,464
a2 = 5,1 
a = 28,50 m
b = 5,6 m
O = 129 m  
DUŽINA FRONTE UOČENOG POŽARA:
                  
POVEĆANJE POVRŠINE POŽARA PO DOLASKU VATROGASNE POSTROJBE:
Pp = 64,5m x 9 m/min x 22 min
Pp = 12 771 m2
Pp = 1,28 Ha
Ukupna požarna površina:
P1 = Pp + Po = 1,33 Ha
 = 1.1 x 30 0,464
a2 = 5,1 
a1 = 146,78m
b1 = 34,10 m
O1 = 669,47 m
Dužina požarna fronte po dolasku vatrogasne postrojbe i početka intervencije:
F1 =  =  = 393,75 m                   
Određivanje broja vatrogasaca (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 m požarne fronte):
Nv = = 26
Prema izračunu za gašenje predmetnog požara potrebno je približno 26 operativnih vatrogasaca. Uz navedeni broj vatrogasaca treba računati s dodatnim brojem vatrogasaca – vozača vatrogasnih vozila. 
[bookmark: _Toc37847956][bookmark: _Toc226960756]Gašenje  požara hidrantskom mrežom
Kod gašenja požara pomoću hidrantske mreže, treba voditi računa o ukupnoj količini vode (neovisno o vatrootpornosti objekta) u odnosu na broj stanovnika te o minimalnim tlakovima na mlaznici. 
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara dobiveni je sljedeći izračun:
	[bookmark: _Hlk37836834]ULAZNI PODACI

	Broj stanovnika unutar središnjeg naselja (naselje s najvećim brojem stanovnika)
	< 5000

	Računski broj istovremenih požara
	1

	Potrebna količine vode po jednom požaru neovisno od vatrootpornosti objekta
	10 l/s

	Kapacitet mlaznica korištenih u gašenju
	150 – 200 l/min

	REZULTATI IZRAČUNA

	Potreban broj “C“ mlazova za osiguranje minimalno potrebnih količina vode od 10 l/s 
	10 l/s * 60s / 150 – 200 l/min ≈ 3-4


Za gašenje požara građevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreže, trebalo bi na neposrednom gašenju računati s minimalno od 6 do 8 vatrogasaca – gasitelja i vozači. 
Navedeni izračun vrijedi samo u uvjetima potpuno ispravne hidrantske mreže.
[bookmark: _Toc37847959][bookmark: _Toc226960757]Požar šume
	[bookmark: _Hlk37836822]ULAZNI PODACI

	Vrsta gorive tvari
	trava, paprat, korov, stabla listača (debljine preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm)

	Otpornost goriva gašenju požara
	(IV, III stupanj opasnosti šuma od požara)

	Vrsta požara
	prizemni

	Brzina širenja požara u pravcu = v
	do 240 m/h

	Vrijeme od dojave požara do početka gašenja = t
	≈ 30 min

	Dužina požarne linije po gasitelju na sat za nisku otpornosti goriva gašenju = L
	· 50 m

	Dužina požarne linije po gasitelju na sat za srednju otpornost goriva gašenja = L
	36 – 48 m

	REZULTATI IZRAČUNA

	Dužina požara na početku gašenja: d =t*v /60
	≈ 120 m

	Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja: P= 1,5 * d * 3,14
	≈ 566 m

	Potreban broj vatrogasaca (za nisku otpornost goriva gašenju): N=P/L
	≈ 12

	Potreban broj vatrogasaca (za srednju otpornost goriva gašenju): N=P/L
	12 - 16


Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uočavanja požara), te dužih vremena do početka gašenja zbog često otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca. 
NAPOMENA: Kada bi šumski požar imao obilježja nadzemnog požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem šumskih površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protuvatre ili predvatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, ili kao krajnju mjeru angažirati zračne snage (avioni, helikopteri).
[bookmark: _Toc37847960][bookmark: _Toc226960758]Požar zapaljive tekućine u nadzemnom spremniku
Prema Pravilniku o zapaljivim tekućinama, potrebna količina vode za gašenje je 3 l/m2/min (tlocrtne površine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna količina vode za hlađenje je 60 l/m2/h (tlocrtne površine spremnika, a u trajanju najmanje 2h). Potrebna količina vode za gašenje sabirnog prostora je 2 l/m2/min uz uporabu pjenila.
Pod uvjetom da dođe do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veličine spremnika, na požarište izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozača-vatrogasca s 1 navalnim vozilom i 1 autocisternom. Postupak gašenja je npr. sljedeći: 1. grupa potiskuje i hladi pare (i spremnik) raspršenim mlazom dok 2. grupa priprema gašenje požara pjenom, 3. grupa raspršenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu količinu goriva koja se izlila iz spremnika. U nastavku se 1. grupa pridružuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slična intervencija se očekuje i kod požara autocisterni.
Požar tekućina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gašenju treba prići oprezno radi eventualno povećane toksičnosti produkata izgaranja i mogućnosti eksplozije u slučaju porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili).
[bookmark: _Toc37847961][bookmark: _Toc226960759]Sažetak analize 
Uspješnost akcije gašenja požara ovisi o vremenu proteklom od nastanka požara do njegova uočavanja i dojave, vremenu odaziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po zaprimljenoj dojavi, odazvanom broju vatrogasaca na intervenciju, njihovoj opremljenosti i obučenosti, pristupačnosti požarištu i sl. 
Analiza potrebnih vatrogasnih snaga simulirana je za primjer gašenja za najnepovoljniji slučaj požara stambene zgrade i otvorenog prostora unutar grada, te daje procjenu minimalnih potreba (na temelju odabranih ulaznih parametara) za vatrogasnim snagama i tehnikom. Navedeni izračun ne isključuje mogućnost i za većim potrebama za ljudstvom i tehnikom zbog eventualno kasnog uočavanja i dojave požara, meteorološkim uvjetima i opsegu požara.
Na pojavu i širenje požara otvorenog prostora utječe mnogo različitih faktora kao što je vrsta gorive tvari, meteorološki parametri (vlažnost, jačina vjetra) te topografska konfiguracija terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru širenja požara.
Kod eventualnih požara na objektima gospodarske namjene, učinkovitost vatrogasnih intervencija u mnogome će ovisiti i o razini prethodno provedenih mjera zaštite od požara na ovim objektima, pri čemu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju pridavati posebnu pozornost, te se ne smiju isključivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe i njihovu interventnost kao faktore vlastite protupožarne zaštite i sigurnosti.
[bookmark: _Toc37847962][bookmark: _Toc226960760]PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU
[bookmark: _Toc37847963][bookmark: _Toc226960761]ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI 
Sukladno analizi područja odgovornosti, potrebnom broju vatrogasaca te obvezama koje proizlaze iz važećih propisa predlaže se da se organizacija vatrogasne djelatnosti na području grada Pregrade zadrži u postojećem obliku, tj. s jednim područjem odgovornosti gdje odgovornost za dolazak na intervenciju ima središnje društvo DVD Pregrada.
[bookmark: _Toc37847964][bookmark: _Toc226960762]OPREMANJE VATROGASNIH POSTROJBI  
DVD Pregrada kao središnja vatrogasna postrojba, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno mora imati 20 operativnih vatrogasaca, te mora raspolagati odgovarajućom tehničkom opremom i sredstvima koja omogućuju učinkovito i sigurno djelovanje na intervencijama gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine. Predlaže se posjedovanje sljedeće opreme:
· navalno vozilo – 1 kom, 
· autocisternu – 1 kom,
· vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom ili ugrađenom motornom pumpom (kombi vozilo) – 1 kom.
Minimalna opremljenost vozila: 
	NAVALNO VOZILO
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· električna kružna pila
	1

	· komplet za pružanje prve pomoći
	1

	· ljestva rastegača
	1

	· mlaznica univerzalna 52 mm
	2

	· mlaznica univerzalna 75 mm
	1

	· mlaznica za vodenu maglu
	1

	· nosila sklopiva
	1

	· prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW
	1

	· produžni kabel za električnu struju dužine 25 m, 220 V kom
	1

	· radiostanica prijenosna
	1

	· radiostanica ugradbena
	1

	· reflektor (na vozilu)
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· uže penjačko
	2

	· ventil za ograničenje tlaka
	1

	· zaštitne rukavice – gumirane 
	2

	· zaštitne rukavice – kožne 
	2

	· oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode 
	

	· cijev usisna 110 mm
	6

	· ključ za cijevi
	2

	· sitka usisna 110 mm
	1

	· uže za usisne cijevi
	2

	· oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže 
	

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· natikač za hidrant
	1

	· vatrogasna armatura tlačne cijevi 
	

	· cijev tlačna 52 mm
	7

	· cijev tlačna 75 mm
	5

	· podvezica za cijev
	2

	· prijelaznica 110/75 mm
	1

	· prijelaznica 75/52 mm
	2

	· razdijelnica trodjelna
	1

	· sakupljač 75/110 mm
	1

	· ublaživač reakcije mlaza
	1

	· alat
	

	· čaklja
	1

	· lopata pobirača
	2

	· lopata riljača
	1

	· pijuk – obični
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· poluga velika
	1

	· sjekira – šumska
	1



	AUTOCISTERNA 
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· lopata pobirača
	1

	· metlanica
	2

	· mlaznica dubinska "koplje"
	1

	· mlaznica univerzalna 52 mm
	2

	· mlaznica univerzalna 75 mm
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· radiostanica prijenosna
	1

	· radiostanica ugradbena
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· uže penjačko
	2

	· oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode 
	

	· cijev usisna 110 mm
	6

	· ključ za cijevi
	2

	· sitka usisna 110 mm
	1

	· uže za usisne cijevi
	2

	· oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže 
	

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· natikač za hidrant
	1

	· vatrogasna armatura tlačne cijevi 
	

	· cijev tlačna 52 mm
	7

	· cijev tlačna 75 mm
	5

	· podvezica za cijev
	2

	· prijelaznica 110/75 mm
	1

	· prijelaznica 75/52 mm
	2

	· razdijelnica trodjelna
	1

	· sakupljač 75/110 mm
	1

	· ublaživač reakcije mlaza
	1



	KOMBI VOZILO
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· cijev tlačna 52 mm
	6

	· cijev tlačna 75 mm
	3

	· dizalica 8 t
	2

	· komplet za pružanje prve pomoći
	1

	· ljestva kukača
	1

	· ljestva prislanjača
	1

	· metlanica
	2

	· mlaznica univerzalna 52 mm
	2

	· mlaznica univerzalna 75 mm
	1

	· pijuk za sijeno
	1

	· podvezica za cijev
	2

	· prijelaznica 75/52 mm
	2

	· radiostanica prijenosna
	2

	· razdijelnica trodjelna
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· uže čelično za vuču s ušicom
	1

	· uže penjačko
	2

	· vile za sijeno
	1

	· zaštitne rukavice - kožne
	2

	· oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže
	

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· natikač za hidrant
	1

	· oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku
	

	· žica za dimnjak
	1

	· ključ za dimnjak
	1

	· lanac s kuglom
	1

	· lopatica za čađu
	2

	· mulda za čađu
	1

	· ogledalo za dimnjak
	1

	· strugač za dimnjak
	1

	· zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja
	2

	· razvalni alat i oprema
	

	· željezna kuka ("klamfa")
	10

	· žica za vezanje – namotaj
	1

	· škare za željezo
	1

	· čavli (različiti)
	30

	· čekić (različiti)
	2

	· čepovi za zatvaranje vode i plina
	10

	· bat drveni
	1

	· dlijetlo za drvo
	1

	· dubač za beton
	1

	· kliješta stolarska
	1

	· kliješta za cijevi "švedska“
	1

	· ključ "francuski"
	1

	· metar
	1

	· mulda za šutu
	2

	· odvijač (različiti)
	2

	· pila za željezo
	1

	· pila za rupe
	1

	· poluga
	2

	· poluga "S" za vađenje čavala
	1

	· probijač za željezo
	1

	· sjekač za željezo
	1

	· sjekira – tesarska
	1

	· strugalica za željezo
	1

	· strugalica za drvo
	1

	· svrdlo pužasto
	1

	· električarski alat
	

	· ispitivač za struju
	1

	· kliješta kombinirana
	1

	· naočale – zaštitne
	1

	· odvijač
	1

	· zaštitne rukavice – gumirane
	1

	· traka za izoliranje
	1

	· alat
	

	· čaklja
	1

	· lopata pobirača
	2

	· lopata riljača
	1

	· pijuk – obični
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· poluga velika
	1

	· sjekira – šumska
	1



Minimum tehničke opreme i sredstva koje središnja postrojba mora imati na svom skladištu:
	SKLADIŠTE
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· čizme gumene – niske
	5

	· čizme gumene – visoke
	5

	· cijev tlačna Ø 52 mm
	12

	· cijev tlačna Ø 75 mm
	12

	· ljestva kukača
	1

	· ljestva mornarska
	1

	· ljestva prislanjača
	1

	· medumješalica
	1

	· metlanica
	4

	· mlaznica - univerzalna Ø 52 mm
	2

	· mlaznica - univerzalna Ø 75 mm
	1

	· motorna pila
	1

	· nosila sklopiva
	2

	· plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat s pričuvnom bocom
	20

	· podvezica za cijev
	4

	· posuda s pjenilom 20l
	3

	· potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom
	1

	· potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom
	1

	· prijelaznica 110/75 mm
	1

	· prijelaznica 75/52 mm
	2

	· prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8
	1

	· punjač za akumulator prijenosne radiostanice
	1

	· punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi)
	1

	· razdjelnica trodijelna
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	2

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	2

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)
	4

	· ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	2

	· uže penjačko
	2

	· zaštitne rukavice – gumirane 
	5

	· zaštitne rukavice – kožne
	5

	· alat:
	

	· čaklja
	1

	· lopata pobirača
	2

	· lopata riljača
	1

	· pijuk – obični
	1

	· pijuk – sjekira
	1

	· poluga velika
	1


Opremljenost središnje vatrogasne postrojbe mora odgovarati utvrđenom minimumu potrebnom za učinkovito obavljanje vatrogasne djelatnosti. Vatrogasno društvo mora u suradnji s Gradom Pregradom u što kraćem vremenu pribaviti opremu koja eventualno nedostaje, kako bi se postigla propisana razina operativne spremnosti.
Ostala tehnika koja prelazi zahtjeve kvalitetna je dopuna koju treba zadržati.  Vatrogasna oprema mora se redovno testirati, a njena ispravnost mora se periodički provjeravati.
[bookmark: _Hlk37138484]Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu određena kao središnja vatrogasna društva, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svom sastavu minimalno moraju imati 10 operativnih vatrogasaca, te biti opremljeni sukladno odredbama članka 1. Pravilnika o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno moraju posjedovati:
· vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu – 1 kom.
NAPOMENA: Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo s ugrađenom pumpom mora imati prijenosnu vatrogasnu pumpu. 
Minimum opreme i sredstva za rad:
	OPREMA I SREDSTVA ZA RAD
	TREBA IMATI
kom/komplet

	· komplet za pružanje prve medicinske pomoći
	1

	· ljestva prislanjača ili sastavljača
	1

	· metlanica
	3

	· univerzalna mlaznica Ø 52 mm
	3

	· univerzalna mlaznica Ø 75 mm
	2

	· pijuk za sijeno
	1

	· ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
	1

	· ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"
	1

	· ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"
	1

	· vatrogasni aparata za gašenje požara vodom (naprtnjača)
	2

	· aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)
	1

	· penjačka užeta
	1

	· zaštitne kožne rukavice
	5

	· tlačne cijevi Ø 52 mm
	9

	· tlačne cijevi Ø 75 mm
	5

	· prijelaznica Ø 110/75 mm
	2

	· prijelaznica Ø 75/52 mm
	2

	· usisne cijevi Ø 110 mm
	6

	· ključ za cijevi
	2

	· usisna sitka Ø 110 mm
	1

	· užeta za usisne cijevi
	2

	· hidrantski nastavak
	1

	· ključ za nadzemni hidrant
	1

	· ključ za podzemni hidrant
	1

	· trodijelna razdjelnica
	1

	· sabirnica – sakupljač 2 × 75/110
	1

	· ublaživač reakcije mlaza
	1

	· podvezice za cijevi
	2


Opremljenost vatrogasnih postrojbi mora odgovarati minimumu navedenome u popisu. Vatrogasno društvo mora u suradnji s Gradom Pregradom u što kraćem vremenu pribaviti opremu koja nedostaje sukladno Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava . Ostala tehnika koja prelazi zahtjeve kvalitetna je dopuna koju treba zadržati. Vatrogasna oprema mora se redovno atestirati, a njena ispravnost mora se periodički provjeravati.
[bookmark: _Toc526872965][bookmark: _Toc37847965][bookmark: _Toc226960763]Osobna zaštitna oprema 
Dobrovoljna vatrogasna društva moraju biti opremljena i usklađena sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije.
NAPOMENA: Osobna zaštitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora zadovoljiti zahtjeve iz posebnog propisa te imati dokumente i oznake sukladnosti o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme. Osobna zaštitna oprema mora biti ispravna i omogućiti odgovarajuću zaštitu od predvidivih rizika koji se susreću na intervencijama.
Sukladno više spomenutom Pravilniku, svaki vatrogasac mora posjedovati niže navedenu osobnu zaštitnu opremu:
· zaštitna odjeća za vatrogasce (hlače + bluza),
· zaštitna vatrogasna potkapa,
· obuća za vatrogasce (zaštitne čizme),
· zaštitne vatrogasne rukavice,
· zaštitna vatrogasna kaciga,
· zaštitni pojas za vatrogasce,
· maska za cijelo lice.
U osobnu zaštitnu opremu prema Pravilniku ubraja se i:
· zaštitna odjeća za gašenje požara na otvorenom prostoru,
· zaštitna kaciga za požare na otvorenom prostoru,
· zaštitne naočale,
· rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika,
· polumaska ili četvrtmaska.
NAPOMENA: Budući da se radi o opremi za određene tipove vatrogasnih intervencija (požari otvorenog prostora i sl.), navedena oprema može se kompenzirati i s više spomenutom opremom.
Dobrovoljno vatrogasno društvo koje je određeno kao središnje društvo mora imati najmanje niže propisane količine osobne zaštitne opreme:
	[bookmark: _Hlk22540525]NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME:
	TREBA IMATI
kom

	· zaštitno odijelo (hlače + jakna)
	20

	· zaštitna kaciga
	20

	· vatrogasna zaštitne rukavice
	20

	· vatrogasni opasač
	20

	· vatrogasne čizme
	20


Osim osobne zaštitne opreme, vatrogasne postrojbe moraju posjedovati i zajedničku zaštitnu opremu koju zadužuje vatrogasna postrojba, a po potrebi ju koriste pojedini pripadnici iste:
· osobna zaštitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i sprečavanje pada s visine,
· osobna zaštitna oprema protiv pada s visine,
· naprave za učvršćenje za zaštitu od pada s visine,
· spasilačka oprema,
· samostalni ronilački uređaji,
· ronilačka odijela,
· reflektirajuća odjeća za posebna gašenja požara,
· odjeća za zaštitu od kemikalija (odijela za zaštitu od plinova, odijela za zaštitu od tekućih kemikalija, odijela za zaštitu od lebdećih čvrstih čestica i dr.), uključujući zaštitne rukavice i obuću za vatrogasce,
· odjeća za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama,
· vatrogasna užad,
· naprave za zaštitu dišnih organa (samostalni uređaji za disanje i filtarske naprave),
· filtri za zaštitu od plinova i/ili čestica,
· filtarska polumaska za zaštitu od čestica,
· rukavice za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama,
· zaštitna vreća/sklonište kod požara na otvorenom prostoru,
· ribarske čizme,
· kišno odijelo.
Dobrovoljna vatrogasna društva koja nisu utvrđena kao središnja moraju imati najmanje niže propisane količine osobne zaštitne opreme:
	NAZIV OSOBNE ZAŠTITNE OPREME:
	TREBA IMATI
kom

	· zaštitno odijelo (hlače + jakna)
	10

	· zaštitna kaciga
	10

	· vatrogasna zaštitne rukavice
	10

	· vatrogasni opasač
	10

	· vatrogasne čizme
	10



[bookmark: _Toc37847966][bookmark: _Toc226960764] URBANISTIČKE MJERE
[bookmark: _Hlk211257624][bookmark: _Hlk211326291]Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara propisuje se otpornost na požar te drugi zahtjevi koje građevina mora zadovoljiti u slučaju požara u svrhu sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine, sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, omogućavanja da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno osiguravanje njihovog spašavanja i zaštite spašavatelja. Tako je navedenim Pravilnikom, između ostalog, utvrđeno da se prilikom izgradnje novih te rekonstrukcije postojećih objekata, u svrhu sprječavanja širenja požara treba voditi računa da se:
· koriste materijali veće vatrootpornosti i/ili vatrozaštitno premazivanje,
· vodoravno i okomito širenje požara sprječava izgradnjom odgovarajućih građevinskih barijera (parapeti, istake, zidovi...),
· provodi požarno sektoriranje građevinskih objekata,
· u vanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podržavaju gorenje,
· izvode fasadni otvori manjih površina na dostatnim međusobnim udaljenostima.
[bookmark: _Toc526872967][bookmark: _Toc37847967][bookmark: _Toc226960765] MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA
Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajućih vatrogasnih pristupa i to kod gradnje novih te u održavanju postojećih cestovnih prometnica odgovarajuće širine i prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojećih građevinskih objekata mora se voditi računa da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do građevina i otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smještaj vatrogasnih pristupa mora biti:
· najmanje s jedne duže strane kod:
· građevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),
· kolektivnog stanovanja,
· građevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najviše 4 kata,
· najmanje s dvije duže strane kod:
· građevina i prostora za javne skupove,
· građevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,
· bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina,
· stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama,
· stambenih građevina s više od 4 kata,
· građevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.
Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i površine za operativni rad vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju osnovnoj namjeni u pogledu: nosivosti, širine, nagiba, radijusa, površine, udaljenosti, dužine i sl. 
Ovisno o visini građevine definiraju se i širine te radijusi zaokretanja prilaza, prema tablici:
[bookmark: _Toc37139617][bookmark: _Toc226960793]Tablica 20. Radijusi zaokretanja za objekte visoke do 22 m
	ŠIRINA VATROGASNOG PRILAZA ZA GRAĐEVINE VISOKE DO 22 m
	VODORAVNI RADIJUS

	
	UNUTARNJI
	VANJSKI

	6,0 m
	5,0 m
	11,0 m

	5,5 m
	7,5 m
	13,0 m

	5,0 m
	10,0 m
	15,0 m

	4,5 m
	12,0 m
	16,5 m

	4,0 m
	16,5 m
	20,5 m

	3,5 m
	21,5 m
	25,0 m

	3,0 m
	37,0 m
	40,0 m


Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna širina površina planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove građevina trebaju biti minimalno 5,5 m (građevine visine do 40 m), a kod operativnih površina postavljenih okomito na vanjske zidove građevina trebaju biti širine od minimalno  5,5 m i dužine od 11 m. Površine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu razmaka površina od vanjskih zidova građevine, tj. podnožja istih i to maksimalno 12 m za građevine visine do 16 m, te 6 m za građevine visine od 16 m. 
Na svim područjima Grada mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su pristupi vatrogasnim vozilima omogućeni tijekom čitave godine vodeći pritom računa o širini, radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao što su zimski uvjeti, kišno razdoblje i sl.).
[bookmark: _Toc37847968][bookmark: _Toc226960766] MJERE ZAŠTITE U PRAVNIM OSOBAMA I GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojećih poslovnih, višestambenih i katnih građevina posebnu pozornost pridavati mjerama zaštite od požara kojima se sprječava širenje dima i/ili plamena na prostorije unutar građevine ili susjedne građevine te da se osigura sigurna evakuacija korisnika građevine, isto kao i osigura zaštita gasitelja. 
Evakuacijski putevi moraju biti na odgovarajući način obilježeni i dimenzionirani (dužina puta do sigurnog prostora, širina izlaza, stubišta, hodnika, širine i visine stepenica, osvjetljenje, sektoriranje objekta i sl.)  da osiguraju sigurno izlaženje i napuštanje objekta za sve osobe koje se u njemu zateknu.
Vlasnici, upravitelji, odnosno korisnici građevina moraju organizirati zaštitu od požara te skrbiti o stanju zaštite od požara sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara te su dužni osigurati opremljenost, dostupnost i ispravnost uređaja, opreme i sustava za gašenje požara u građevinama gdje se zadržava veći broj ljudi te posebnu pažnju treba pridodati evakuacijskim putevima. 
Pravne osobe na području Grada moraju se pridržavati tehničkih i organizacijskih mjera u cilju smanjenja opasnosti od nastanka požara (redovna ispitivanja strojeva, uređaja, instalacija, održavanje požarnih putova i površina za operativni rad vatrogasnih vozila, provoditi vježbe evakuacije i spašavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu te gašenje požara, izraditi Opći akt zaštite od požara imenovati osobe zadužene za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara sukladno kategoriji ugroženosti od požara građevina, dijelova građevina i prostora i sl.)
[bookmark: _Toc37847969][bookmark: _Toc226960767] MJERE OSIGURANJA VODOOPSKRBE
U svrhu utvrđivanja općeg stanja hidrantske mreže te osiguranja propisnih veličina tlaka i protoka vode u hidrantskoj mreži, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštenog trgovačkog društva. Također, bez odlaganja zamijeniti neispravne hidrante. Pozicije hidranata potrebno je označiti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom rekonstrukcije postojeće ili izgradnje nove hidrantske mreže ugrađivati nadzemne hidrante. Hidrantska mreža mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara te udovoljavati parametrima propisanima u istome a glede protoka, tlakova, smještaja hidranata i sl.
[bookmark: _Toc526872970][bookmark: _Toc37847970][bookmark: _Toc226960768] MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA GRAĐEVINAMA ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE TE PLINSKOJ MREŽI
Održavanje sigurnosnih udaljenosti vodiča, mehaničke stabilnosti stupova i izolacijskih svojstava vodiča, čišćenje trasa ispod vodiča te ispravnosti pojedinih vrsta zaštita, preduvjeti su za sprječavanje nastanka požara na i uz električne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno je nadzemne neizolirane električne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima. Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim.
Kod održavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti pažnju na redovitu zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima. 
Kod plinovoda potrebno je redovno održavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propuštanja sustava, a samim time nastanka  požara i eksplozije.
[bookmark: _Toc526872971][bookmark: _Toc37847971][bookmark: _Toc226960769] TEHNIČKE I ORGANIZACIJSKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU
Vlasnici odnosno korisnici šuma i šumskog zemljišta, pravne osobe koje gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištem dužni su pridržavati se mjera zaštite od požara, a  prvenstveno u pogledu izrade i održavanja protupožarnih presjeka i presjeka s elementima šumske ceste, šumskim putevima, organizaciji motriteljsko-dojavne služba, označavanju šumskih prostora odgovarajućim oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl. Hrvatske šume d.o.o. su dužne postavljati i održavati znakove opasnosti i upozorenja, a vezane uz zabranu loženja vatre.
Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju šumama i šumskim zemljištima, dužne su na putevima koji nisu od javnog značaja postaviti i uredno održavati prepreke (rampe) koje sprječavaju ulaz vozila u šumu. Rampe moraju biti zatvorene i zaključane, a primjerak ključeva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.
U suradnji s komunalnim redarom, Područni ured civilne zaštite Varaždin – Područna služba civilne zaštite Krapina – Odjel za inspekciju, vatrogasnom zajednicom te vlasnicima parcela pojačati nadzor nad provedbom mjera zabrane loženja vatre i uporabe otvorenog plamena na otvorenom.
Promidžbenim i drugim aktivnostima tijekom čitave godine djelovati na informiranju pučanstva o opasnostima pojave požara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do požara ne dođe, upućivati ih na suradnju s vatrogasnim društvima prilikom čišćenja i spaljivanja materijala biljnog podrijetla, pridržavati se obveze održavanja i čišćenja dimovodnih instalacija od strane ovlaštenih koncesionara te ih upoznati s represivnim mjerama u slučaju ne pridržavanja istih ili izazivanja požara.
[bookmark: _Toc526872972][bookmark: _Toc37847973][bookmark: _Toc226960770]DONOŠENJE I AŽURIRANJE PRAVNIH AKATA
Gradsko vijeće najmanje jednom godišnje treba usklađivati Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima.
Gradsko vijeće jednom u pet godina treba usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije s novonastalim uvjetima.
Na temelju čl. 13. Zakona o zaštiti od požara ova se Procjena, zbog predloženog ustroja vatrogasne djelatnosti i načina vatrogasnog djelovanja, mora dati na mišljenje Vatrogasnoj zajednici Grada Pregrade.  
Na temelju čl. 13. Zakona o zaštiti od požara potrebno je pribaviti mišljenje Područnog ureda civilne zaštite Varaždin – Područne službe civilne zaštite Krapina – Odjela za inspekciju vezano uz predmetnu Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Pregradu.
Lokalna samouprava treba izraditi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara jedinica lokalne samouprave, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara jedinice područne (regionalne) samouprave.
Gradsko vijeće najmanje jednom godišnje razmatra Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za svoje područje. 
Jedinica lokalne samouprave, sukladnu Godišnjem programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku dužna je ažurirati, odnosno izraditi Plan motrenja, čuvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zaštite od požara na ugroženim prostorima, građevinama i prostorima uz pružne i cestovne pravce za područje svoje odgovornosti. 
[bookmark: _Toc211424089][bookmark: _Toc226960771]UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA
Trend porasta temperature zraka u 20. i 21. stoljeću zabilježen je i na postajama u Hrvatskoj. Stoljetni nizovi mjerenja temperature zraka upućuju na porast između 0,02 °C i 0,07 °C na 10 godina. Kao i na globalnoj razini, trend porasta temperature zraka osobito je izražen u posljednjih 50, odnosno 25 godina. Izvješće Međuvladinog panela za klimatske promjene iz 2019. godine daje podatak da je globalni trend porasta temperature na + 1,1 °C te ako se nastavi povećavati koncentracija stakleničkih plinova sadašnjom brzinom globalno zagrijavanje će vjerojatno dosegnuti 1,5 °C između 2030. i 2052. godine. Utjecaj klimatskih promjena ovisi o čitavom nizu parametara te će intenzitet utjecaja biti različit ovisno o geografskom položaju, o stupnju razvijenosti i ranjivosti. 
Očekuje se da će klimatske promjene uzrokovati povećanje temperature i učestalost sušnih uvjeta u sljedećim desetljećima, a time će se povećati zapaljivosti goriva (organske tvari koja gori i širi vatru) i rizična požarna područja. Uz to, topliji i suši uvjeti pridonose i širenju insekata koji mogu ugroziti zdravlje stabala, stvarajući dodatno gorivo u šumi. Istraživanja predviđaju da se povećanjem temperature za jedan stupanj ne povećava samo rizik od vjerojatnosti požara već se produžuje i požarna sezona i povećava godišnje prosječno spaljeno područje. Jedan od razloga tome je što povećanje temperature dovodi do obilnijeg isparavanja vlage iz tla, što ga isušuje te čini vegetaciju bolje zapaljivom i mijenja biljni pokrov. Isto tako, snijeg se počinje topiti mjesec dana ranije nego inače, zbog čega su šume dulje izložene višim prosječnim temperaturama. Iako oko 90% požara uzrokuju ljudi, svi ovi uvjeti omogućuju njihovo lakše nastajanje i širenje.
Prema podacima Europskog centra za predviđanje i promatranje sušnih razdoblja u kolovozu 2022. za 64 % kontinenta vrijedili su uvjeti upozorenja na sušu (pri čemu je 17 % bilo u stanju pripravnosti). Preliminarni podaci upućuju na to da je suša u 2022. godini najgora u barem 500 godina, budući da je prosječna temperatura u Europi 2022. godine i za kolovoz i za razdoblje od lipnja do kolovoza bila najviša otkad se bilježe temperature.  U nadolazećim razdobljima za veći dio Europe predviđaju se suši uvjeti od uobičajenih, a toplinski valovi i suša se međusobno pojačavaju.
Globalna srednja temperatura zabilježena tijekom 2024. vjerojatno će nadmašiti i temperaturu zabilježenu tijekom 2023., koja je dosad bila najtoplija godina u povijesti mjerenja. Globalna srednja temperatura tijekom 16 uzastopnih mjeseci (od lipnja 2023. do rujna 2024.) vjerojatno je nadmašila sve rekorde izmjerene u povijesti i to često uz veliko odstupanje, pokazuje konsolidirana analiza skupina podataka koju je proveo WMO.
Ako granica od 1,5 °C bude premašena tijekom jedne pojedinačne godine ili više njih, to ne znači nužno da je nedostižno poduzimanje napora da se porast temperature ograniči na 1,5 °C iznad predindustrijskih razina, kako se navodi u Pariškom sporazumu. Prekoračenje razina zagrijavanja koje se navode u Pariškom sporazumu trebalo bi razumjeti kao prekoračenje tijekom duljeg razdoblja, obično nekoliko desetljeća ili više, iako se u samom sporazumu to konkretno ne definira.
Nastavak globalnog zagrijavanja ukazuje na hitnu i neizbježnu potrebu za pažljivim praćenjem, nadzorom i komunikacijom o stanju zagrijavanja u odnosu na dugoročni temperaturni cilj Pariškog sporazuma kako bi se donositeljima odluka pomoglo u promišljanjima. WMO je u tu svrhu oformio međunarodni stručni tim, a prvobitni podaci ukazuju na to da dugoročno globalno zagrijavanje trenutačno vjerojatno iznosi oko 1,3 °C u odnosu na polaznu vrijednost razdoblja 1850. – 1900.
Tijekom 2023. godine zabilježene su rekordne razine stakleničkih plinova. Podaci u stvarnom vremenu ukazuju na to da su te razine nastavile rasti tijekom 2024. godine. Koncentracija ugljikovog dioksida (CO2) u atmosferi povećala se s oko 278 ppm, koliko je iznosila 1750. godine, na 420 ppm tijekom 2023. godine, što je povećanje od 51%. To dovodi do zadržavanja topline i porasta temperature.
WMO je u svojem Izvješću o stanju klime u 2024. godini oglasio crvenu uzbunu zbog same brzine odvijanja klimatskih promjena tijekom samo jednog naraštaja, čemu uvelike doprinose razine stakleničkih plinova u atmosferi koje su stalno u porastu. Razdoblje od 2015. do 2024. godine bit će najtoplije desetljeće u povijesti mjerenja. Gubitak mase ledenjaka, podizanje razine mora i zagrijavanje oceana se ubrzavaju, a ekstremne vremenske pojave imaju razorne posljedice za zajednice i gospodarstva diljem svijeta.
Globalna srednja temperatura zraka u razdoblju od siječnja do rujna 2024. godine bila je za 1,54 °C (uz moguće odstupanje od ±0,13 °C) viša od predindustrijskog prosjeka, čemu je doprinio događaj El Niño koji ima zagrijavajući učinak, pokazuje analiza šest međunarodnih skupina podataka kojima se koristi WMO.
Neodržive poljoprivredne prakse, krčenje šuma i intenzivna urbanizacija povećavaju rizik od prirodnih katastrofa, kao i njihovu ozbiljnost. Toplinski valovi i suše negativno utječu na prihode poljoprivrednika, što može dovesti do napuštanja poljoprivrednih gospodarstava, te stvoriti uvjete koji pogoduju izbijanju šumskih požara.
Šume su sve osjetljivije na učinke klimatskih promjena te su sve učestaliji šumski požari. Godine suše i degradacije stvorile su idealne uvjete za širenje šumskih požara.
Suše i toplinski valovi povezani su s klimatskim promjenama, otežavaju gašenje požara jer ti uvjeti olakšavaju brzo širenje požara i povećavaju njihovu ozbiljnost. Klimatske promjene povećavaju učestalost šumskih požara i njihov razorni potencijal te će sezona šumskih požara u Europi vjerojatno počinjati ranije i završavati kasnije tijekom godine.
Promjena meteoroloških pojava povoljnije utječe na požare smanjivanjem učestalosti kiše na područjima gdje je njena vjerojatnost bila velika. Osim izravne prijetnje izgaranja, divlji požari također u atmosferu oslobađaju štetne čestice i otrovne plinove poput ugljičnog monoksida, dušikovih oksida i ne-metanskih organskih spojeva čime se pridonosi globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama.
[bookmark: m_-2709656901795339090__Toc143859689][bookmark: m_-2709656901795339090__Toc189640103]E.1. ŠUMSKI POŽARI
Generalno gledajući, potreban je integrirani odgovor na šumske požare kako bi se šume u EU-u zaštitile od uništenja koje uzrokuju ekstremne klimatske pojave. „Megapožari” su sve snažniji i češći na globalnoj razini te se predviđa proširenje područja podložnih požarima i duljih sezona s visokim rizikom od požara u većini europskih regija, posebno u slučaju scenarija s visokim emisijama. Raznolik krajobraz s bioraznolikim šumama omogućava veći bedem ili prirodnu zapreku protiv velikih šumskih požara koji se ne mogu kontrolirati. Obnova raznolikih šuma i njihovo ponovno pošumljavanje pomogli bi u sprječavanju i ograničavanju požara. Potrebno je više sredstava i razvoj sustava upravljanja požarima koji se temelji na znanosti i potpora za izgradnju kapaciteta putem savjetodavnih usluga kako bi se suzbili učinci klimatskih promjena u šumama. Neophodna je veća promidžba i korištenje koncepta integriranog upravljanja požarima te su uz to potrebni i bolji regulatorni kapaciteti, jačanje javnih službi te predana potpora i pojačana suradnja u sprečavanju katastrofa, pripravnosti i odgovoru na njih. Potrebno je najveće moguće smanjenje namjernog potpaljivanja požara i spaljivanja stabala u šumama.
Predviđanja Svjetske meteorološke organizacije (WMO) su da se očekuje povećanje šumskih požara te kako se planet zagrijava, očekuje da će šumski požari i s njima povezano onečišćenje zraka porasti, čak i u scenariju s niskim emisijama te napominje da će to, osim posljedica koje će imati na ljudsko zdravlje, utjecati i na ekosustave s obzirom na to da se onečišćivači zraka talože iz atmosfere na Zemljinu površinu.
Potrebno je osigurati kontinuiranu zaštitu šuma i zaštiti zemljište od reklasifikacije u nešumsko zemljište nakon šumskog požara jer to može potaknuti podmetanje požara kako bi se zemljište moglo koristiti za druge namjene koje nisu bile dopuštene prije požara.
[bookmark: m_-2709656901795339090__Toc143859690][bookmark: m_-2709656901795339090__Toc189640104]E.2. MJERE I AKTIVNOSTI
Kako smanjiti vjerojatnost i utjecaje požara pri čemu isključujemo indirektan i individualan izbor djelovanja protiv negativnih posljedica klimatskih promjena:
· ne poticati gradnju građevina za vlastite potrebe u blizini šuma sklonih požarima;
· povećati slobodan prostor između građevina i obližnjih stabala;
· poticati na održavanje vlastitih zelenih površina, a posebice poticati na košnju trave;
· koristiti materijale otporne na vatru pri izgradnji objekata;
· ukloniti goriva (primjerice mrtva stabala) iz šuma;
· izraditi planove oporavka nakon požara i brže ih provoditi. 
· strogo zabraniti i ekstremno kažnjavati nekontrolirano odbacivanje opušaka na tlo (na suhu travu, uz cestu, stazu i sl.),
· educirati i podići dostatnu razinu (kroz odgojno obrazovne ustanove i ostale institucije, radionice, medije) spremnost i utreniranost vlasnika parcele za obranu od požara (očišćenost parcela od gorivih tvari, pripravna oprema i sredstva za građenje, propisane i utrenirane procedure postupanja u slučaju požara - stanovništvo, građani i škole).

Hrvatska se u borbi protiv požara vodi Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu prema čijim se mjerama prilagodbe klimatskim promjenama vezanih uz požare iznimno radi na jačanju upravljanja rizicima od katastrofa što uključuje znanstveno-društvenu suradnju. 
Izrazito je važan daljnji razvoj i potpuno iskorištavanje Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu u odnosu na šumske požare i druge prirodne katastrofe. Europska komisija prikuplja i širi znanje među državama članicama o tome kako prilagoditi šume trenutačnim i očekivanim klimatskim promjenama, u skladu s novom strategijom EU-a za prilagodbu.
Potrebna je modernizacija sredstava civilne zaštite, kako bi se oprema bolje prilagodila geografskom položaju različitih teritorija i jačanje sezonskog preventivnog pozicioniranja vatrogasaca u žarišnim zonama šumskih požara.
Trenutačno stanje poziva države članice Europske unije da povećaju ulaganja u istraživanje i inovacije te da podrže osnivanje europskog centra izvrsnosti u civilnoj zaštiti, posebno kako bi se promicalo osposobljavanje agenata u borbi protiv požara i upravljanju krizama te kako bi se potaknula razmjena najboljih praksi.



[bookmark: _Toc37847974][bookmark: _Toc226960772]ZAKLJUČAK
Pravo je i obveza čelništva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem učinkovite vatrogasne službe. Vatrogasna služba stručna je i humanitarna djelatnost, koja aktivno sudjeluje u provedbi protupožarne preventive, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, te pružanju tehničke pomoći u nezgodama, ekološkim i drugim nesrećama. 
Da bi se što uspješnije i što brže moglo odgovoriti na požarne i druge potencijalne ugroze, vatrogasnu službu na području Grada Pregrade potrebno je stalno nadograđivati, usavršavati i osuvremenjivati (uvođenje u vatrogastvo novih članova, osposobljavanje i usavršavanje kadrova, nabava suvremene tehničke opreme i sl.) 
Analiza požara proteklog desetogodišnjeg razdoblja pokazuje da su na području Grada Pregrade najzastupljeniji bili požari na stambenim objektima. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na jačanju svijesti građanstva o pridržavanju preventivnih mjera zaštite od požara. 
Prijedlogom mjera u Procjeni istaknute su one mjere koje imaju za cilj unapređenje vatrogasnog sustava, te podizanje postojećeg stanja provedenih mjera zaštite od požara.
Temeljni zaključci ove Procjene su:
· organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi bila u mogućnosti udovoljavati odredbama čl. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na području Republike Hrvatske tj, kako bi bila u mogućnosti intervenirati u pravovremenom roku,
· opremiti središnja vatrogasna društva sukladno navedenim propisima u poglavlju plan mjera,
· opremiti ostala dobrovoljna vatrogasna društva sukladno navedenim propisima u poglavlju plan mjera,
· osigurat dovoljan broj operativnih članova svih društava koja ne udovoljavaju propisanim odredbama navedenim u poglavlju Plan mjera.
Na temelju ove Procjene izrađuje se i Plan zaštite od požara Grada Pregrade. 


[bookmark: _Toc37847975][bookmark: _Toc226960773]NUMERIČKI I GRAFIČKI PRILOZI
· Korištenje i namjena prostora
· Infrastrukturni sustavi – cestovni promet
· Infrastruktruni sustavi – pošta i elektroničke komunikacije
· Infrastruktruni sustavi – elektroenergetika
· Infrastrukturni sustavi – plinoopskrba
· Infrastrukturni sustavi – vodoopskrba 
· Uvjeti korištenja i zaštite prostora
· Karta šuma po stupnjevima ugroženosti od požara
· Prikaz smještaja vatrogasnih postrojbi te radijus djelovanja središnje vatrogasne postrojbe
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